## AMIService (hidden)
ESMAMIService
本サービスはAMIアレイコントローラおよびその配下のデバイスの構成、状態監視を行います。 本サービスに関するアラートが発生した際には、AMIアレイ関連の確認をお願い致します。 [注意] 本サービスはサービス名と表示名が異なります。サービス名 「ESMAMIService」 表示名 「ESM△AMI△Service」(△は半角の空白1文字)
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他 | SNMP Trap OID
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考 | Enterprise ID | Specific ID
1000 | 正常 | 論理デバイス[%1]がOptimalになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイス[%1]がOptimalになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1001 | 警告 | 論理デバイス[%1]がDegradedになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイス[%1]がDegradedになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイスがDegradedになりました。状態がFailedのハードディスクを交換して、Rebuildを行ってください。スタンバイディスクを設定している場合は、自動的にRebuildが行われます。 | 黄 | ○ | ○ | × | 論理デバイスがDegradedになりました。状態がFailedのハードディスクを交換して、Rebuildを行ってください。スタンバイディスクを設定している場合は、自動的にRebuildが行われます。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1002 | 異常 | 論理デバイス[%1]がOfflineになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイス[%1]がOfflineになりました。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイスがOfflineになりました。論理デバイスの復旧は不可能ですので、状態がFailedのハードディスクを交換して論理デバイスの再構築を行ってください。 | 赤 | ○ | ○ | × | 論理デバイスがOfflineになりました。論理デバイスの復旧は不可能ですので、状態がFailedのハードディスクを交換して論理デバイスの再構築を行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1003 | 正常 | 論理デバイス[%1]がConsistency Check中です。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | 論理デバイス[%1]がConsistency Check中です。 アドレス(コントローラ-論理デバイス) : %2-%3 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1004 | 正常 | 物理デバイス[%1]がOnlineになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイス[%1]がOnlineになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1005 | 異常 | 物理デバイス[%1]がFailedになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイス[%1]がFailedになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイスがFailedになりました。デバイスを交換してRebuildを行ってください。 | 赤 | ○ | ○ | × | 物理デバイスがFailedになりました。デバイスを交換してRebuildを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1006 | 正常 | 物理デバイス[%1]がRebuild中です。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイス[%1]がRebuild中です。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1007 | 正常 | 物理デバイスがHot Spareになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %2-%3-%4 物理デバイス : %5 %6 %7 | 物理デバイスがHot Spareになりました。 アレイコントローラ番号:%2 SCSI-BUS:%3 SCSI-ID:%4 ベンダ:%5 モデル:%6 リビジョン:%7 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1009 | 警告 | アレイコントローラ[%1]のバッテリーで充電異常を検出しました。 アレイコントローラ番号:%1 | アレイコントローラ[%1]のバッテリーで充電異常を検出しました。 アレイコントローラ番号:%1 | アレイコントローラのバッテリーで充電異常を検出しました。バッテリーの接続を確認してください。接続に問題がなければ、バッテリーを交換してください。 | 黄 | ○ | ○ | × | アレイコントローラのバッテリーで充電異常を検出しました。バッテリーの接続を確認してください。接続に問題がなければ、バッテリーを交換してください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1010 | 異常 | アレイコントローラ[%1]のバッテリーで異常を検出しました。 アレイコントローラ番号:%1 | アレイコントローラ[%1]のバッテリーで異常を検出しました。 アレイコントローラ番号:%1 | アレイコントローラのバッテリーで異常を検出しました。バッテリーの接続を確認してください。接続に問題がなければ、バッテリーを交換してください。 | 赤 | ○ | ○ | × | アレイコントローラのバッテリーで異常を検出しました。バッテリーの接続を確認してください。接続に問題がなければ、バッテリーを交換してください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1011 | 警告 | 物理デバイス[%1]がS.M.A.R.T.機能の診断によりエラーになりました。 アレイコントローラ番号:%2 SCSI-BUS:%3 SCSI-ID:%4 ベンダ:%5 モデル:%6 リビジョン:%7 | 物理デバイス[%1]がS.M.A.R.T.機能の診断によりエラーになりました。 アレイコントローラ番号:%2 SCSI-BUS:%3 SCSI-ID:%4 ベンダ:%5 モデル:%6 リビジョン:%7 | 物理デバイスがS.M.A.R.T.機能の診断によりエラーと認識されました。予防保守の観点からこのデバイスの継続使用は危険ですので装置を交換してください。装置の交換後、マネージャ、もしくはエージェントのコントロールパネルで装置交換リセットを行ってください。 | 黄 | ○ | ○ | × | 物理デバイスがS.M.A.R.T.機能の診断によりエラーと認識されました。予防保守の観点からこのデバイスの継続使用は危険ですので装置を交換してください。装置の交換後、マネージャ、もしくはエージェントのコントロールパネルで装置交換リセットを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
9401 | 異常 | ESM AMI Serviceが停止しました。一時的なシステム負荷などにより監視に失敗した可能性があるためサービスを再起動してください。再起動後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | - | -
9402 | 異常 | ESM AMI Serviceを停止します。Power Console Plusのアレイ情報を取得できません。Power Console PlusのSNMP Agentが正しくインストールされていない可能性があります。 | - | - | - | - | - | - | -
9403 | 異常 | ESM AMI Serviceを停止します。ESM AMI ServiceがサポートしていないバージョンのPower Console Plusがインストールされています。正しいバージョンのPower Console Plusを再インストールしてください。 | - | - | - | - | - | - | -
9404 | 警告 | 物理デバイスのリセットに失敗しました。ESM AMI Serviceを再起動して、再度リセットしてください。再度リセットした後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード : (%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | - | -
9405 | 警告 | ESM AMI Serviceの設定に失敗しました。サービスを再起動して、再度設定してください。再設定後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード : (%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | - | -

## MylexService (hidden)
ESMMylexService
本サービスはMylexアレイコントローラおよびその配下のデバイスの構成、状態監視を行います。 本サービスに関するアラートが発生した際には、Mylexアレイ関連の確認をお願い致します。 [注意] 本サービスはサービス名と表示名が異なります。サービス名 「ESMMylexService」 表示名 「ESM△Mylex△Service」(△は半角の空白1文字)
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他 | SNMP Trap OID
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考 | Enterprise ID | Specific ID
1000 | 正常 | システムドライブがONLINEになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがONLINEになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | - | 緑 | ○ | × | × | - | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1001 | 警告 | システムドライブがCRITICALになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがCRITICALになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがCRITICALになりました。DEADのデバイスを交換して、リビルドを行ってください。スタンバイディスクを設定している場合は、自動的にリビルドが行われます。 | 黄 | ○ | ○ | × | システムドライブがCRITICALになりました。DEADのデバイスを交換して、リビルドを行ってください。スタンバイディスクを設定している場合は、自動的にリビルドが行われます。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1002 | 異常 | システムドライブがOFFLINEになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがOFFLINEになりました。 アドレス(コントローラ-システムドライブ) : %1-%2 | システムドライブがOFFLINEになりました。システムドライブの復旧は不可能ですので、DEADのデバイスを交換してシステムドライブの再構築を行ってください。 | 赤 | ○ | ○ | × | システムドライブがOFFLINEになりました。システムドライブの復旧は不可能ですので、DEADのデバイスを交換してシステムドライブの再構築を行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1003 | 異常 | 物理デバイスがDEADになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがDEADになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがDEADになりました。DEADのデバイスを交換してリビルドを行ってください。ハードディスクを交換後、必ずリセットを行ってください。 | 赤 | ○ | ○ | × | 物理デバイスがDEADになりました。DEADのデバイスを交換してリビルドを行ってください。ハードディスクを交換後、必ずリセットを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1004 | 正常 | 物理デバイスがリビルド中です。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがリビルド中です。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがリビルド中です。 | 緑 | ○ | × | × | 物理デバイスがリビルド中です。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1005 | 正常 | 物理デバイスがONLINEになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがONLINEになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがONLINEになりました。 | 緑 | ○ | × | × | 物理デバイスがONLINEになりました。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1006 | 正常 | 物理デバイスがHOT SPAREになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがHOT SPAREになりました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスがHOT SPAREになりました。 | 緑 | ○ | × | × | 物理デバイスがHOT SPAREになりました。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1007 | 警告 | 物理デバイスでのリビルドが中止されました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスでのリビルドが中止されました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 | 物理デバイスでのリビルドが中止されました。再度リビルドを行ってください。 | 黄 | ○ | ○ | × | 物理デバイスでのリビルドが中止されました。再度リビルドを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1008 | 警告 | ハードディスク予防保守機能の診断により、ハードディスクのエラー発生回数がしきい値をオーバーしたことを検出しました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 %7 : %8 (しきい値 %9) | ハードディスク予防保守機能の診断により、ハードディスクのエラー発生回数がしきい値をオーバーしたことを検出しました。 アドレス(コントローラ-Bus-ID) : %1-%2-%3 物理デバイス : %4 %5 %6 %7 : %8 (しきい値 %9) | ハードディスクのエラー発生回数がしきい値をオーバーしました。予防保守の観点から、このハードディスクの継続使用は危険ですので、保守員にご連絡のうえ、ハードディスクを交換してください。 ハードディスクを交換後、必ずリセットを行ってください。 | 黄 | ○ | ○ | × | ハードディスクのエラー発生回数がしきい値をオーバーしました。予防保守の観点から、このハードディスクの継続使用は危険ですので、保守員にご連絡のうえ、ハードディスクを交換してください。 ハードディスクを交換後、必ずリセットを行ってください。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
9301 | 異常 | ESM Mylex Serviceが停止しました。一時的なシステム負荷などにより監視に失敗した可能性があるためサービスを再起動してください。再起動後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | ESM Mylex Serviceが停止しました。一時的なシステム負荷などにより監視に失敗した可能性があるためサービスを再起動してください。再起動後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | -
9302 | 警告 | ESM Mylex Serviceで一時的に監視に失敗しましたが監視を継続します。同じイベントが頻繁に登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | ESM Mylex Serviceで一時的に監視に失敗しましたが監視を継続します。同じイベントが頻繁に登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | - | - | - | - | × | -
9303 | 異常 | SNMPのアクセスに失敗しました。ESM Mylex Serviceを停止します。 | SNMPのアクセスに失敗しました。ESM Mylex Serviceを停止します。 | SNMPの設定を確認ください。 | - | - | - | - | SNMPの設定を確認ください。
9304 | 異常 | GAM Serverのアレイ情報を取得できません。ESM Mylex Serviceを停止します。GAM Server、GAMドライバが正しくインストールされていない可能性があります。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバを再インストールしてください。 | GAM Serverのアレイ情報を取得できません。ESM Mylex Serviceを停止します。GAM Server、GAMドライバが正しくインストールされていない可能性があります。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバを再インストールしてください。 | - | - | - | - | - | -
9305 | 異常 | ESM Mylex ServiceがサポートしていないVersionのGAM Serverがインストールされています。ESM Mylex Serviceを停止します。インストールされているGAM Serverのバージョンを確認してください。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバを再インストールしてください。 | ESM Mylex ServiceがサポートしていないVersionのGAM Serverがインストールされています。ESM Mylex Serviceを停止します。インストールされているGAM Serverのバージョンを確認してください。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバを再インストールしてください。 | - | - | - | - | - | -
9306 | 異常 | GAM Server、ESMPRO/ServerAgentのインストール情報が不正です。GAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentﾞが正しくインストールされていない可能性があります。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentを再インストールしてください。 | GAM Server、ESMPRO/ServerAgentのインストール情報が不正です。GAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentﾞが正しくインストールされていない可能性があります。セットアップカードに記述の手順に沿ってGAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentのアンインストール後、GAM Server、GAMドライバ、ESMPRO/ServerAgentを再インストールしてください。 | - | - | - | - | - | -
9307 | 警告 | サービスの設定に失敗しました。ESM Mylex Serviceを再起動して、再度設定してください。再設定後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | サービスの設定に失敗しました。ESM Mylex Serviceを再起動して、再度設定してください。再設定後も同じイベントが登録される場合、障害情報採取ツールで情報採取して保守員にご連絡ください。 エラーコード:(%1, %2, %3) | - | - | - | - | - | -

## ESMDiskArray (hidden)
ESMDiskArray
本サービスはESMPROディスクアレイ監視の監視対象ディスクアレイコントローラおよびその配下のデバイスの構成、状態監視を行います。 本サービスに関するアラートが発生した際には、ESMPROディスクアレイ監視の監視対象ディスクアレイ関連の確認をお願い致します。
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他 | SNMP Trap OID
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考 | Enterprise ID | Specific ID
1000 | 正常 | 論理デバイスの状態が%1になりました。 ディスクアレイ: %2 論理デバイスID: %3 | 論理デバイスの状態が%1になりました。 ディスクアレイ: %2 論理デバイスID: %3 | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Online"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、Online(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には論理デバイスが構築されているコントローラ名をセットします。 %3には論理デバイスのIDをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1001 | 警告 |  |  | 障害が発生した物理デバイスを交換してください。 | 黄 | ○ | ○ | × | %1には"Critical"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、Critical(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には論理デバイスが構築されているコントローラ名をセットします。 %3には論理デバイスのIDをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1002 | 異常 |  |  | 障害が発生した物理デバイスを交換し、論理デバイスを復旧してください。 | 赤 | ○ | ○ | × | %1には"Offline"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、Offline(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には論理デバイスが構築されているコントローラ名をセットします。 %3には論理デバイスのIDをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1003 | 正常 |  |  | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Consistency Check"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、Consistency Check(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には論理デバイスが構築されているコントローラ名をセットします。 %3には論理デバイスのIDをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1010 | 正常 | 物理デバイスの状態が%1になりました。 ディスクアレイ: %2 ディスクID: %3 モデル: %4 | 物理デバイスの状態が%1になりました。 ディスクアレイ: %2 ディスクID: %3 モデル: %4 | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Online"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、"Online(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1011 | 異常 |  |  | 物理デバイスを交換してください。 | 赤 | ○ | ○ | × | %1には"Dead"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、"Dead(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4
1012 | 正常 |  |  | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Rebuild"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、"Rebuild(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1013 | 正常 |  |  | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Hot Spare"、またはベンダによって表現が異なる場合"Hot Spare(XXXX)"のように文字列を作成してセットする %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1014 | 正常 |  |  | - | 緑 | ○ | × | × | %1には"Ready"をセットします。 ベンダ固有の表現がある場合、"Ready(xxxx)"のように文字列を作成してセットします。 %2には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %3には物理デバイスのIDをセットします。 %4には物理デバイスのモデルをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1020 | 警告 | S.M.A.R.T.機能により物理デバイスが警告と判定されました。 ディスクアレイ: %1 ディスクID: %2 モデル: %3 リセット: %4 | S.M.A.R.T.機能により物理デバイスが警告と判定されました。 ディスクアレイ: %1 ディスクID: %2 モデル: %3 リセット: %4 | この物理デバイスの継続使用は危険ですので装置を交換してください。 リセットが必要な場合は、交換後にマネージャまたはエージェントの管理コンソールからリセットしてください。 | 黄 | ○ | ○ | × | %1には物理デバイスが接続されているコントローラ名をセットします。 %2には物理デバイスのIDをセットします。 %3には物理デバイスのモデルをセットします。 %4にはリセットが必要かどうかをセットします。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1030 | 正常 | %1 | %1 | - | 緑 | ○ | × | × | オプション機能で使用 %1には任意の文字列が入ります。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 2
1031 | 警告 | %1 | %1 | - | 黄 | ○ | × | × | オプション機能で使用 %1には任意の文字列が入ります。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 3
1032 | 異常 | %1 | %1 | - | 赤 | ○ | × | × | オプション機能で使用 %1には任意の文字列が入ります。 | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3 | 4

## ESMAgentDMIService (hidden)
ESMAgentDMIService
本サービスはDMIによる情報取得を行うサービスです。
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考
8003 | 警告 | ESMAgentDMIService 内部エラーが発生しました。 アドレス = %1 コード = %2 詳細1 = %3 詳細2 = %4 | － | － | － | × | × | × | 「コントロールパネル」の「サービス」において、「ESMAgentDMIService」を再起動してください。
8004 | 警告 | ESMAgentDMIService tempthmo.dmm エラーが発生しました。 アドレス = %1 | － | － | － | × | × | × | 温度のしきい値を変更しない場合には、問題ありません。温度のしきい値を変更したい場合は、「コントロールパネル」の「サービス」において、「ESMAgentDMIService」を再起動してから変更してください。
8005 | 警告 | ESMAgentDMIService DMM 内部エラーが発生しました。 監視DLL= %1 アドレス = %2 コード = %3 詳細1 = %4 詳細2 = %5 | － | － | － | × | × | × | データビューアで、RAS情報（温度／電圧／ファン）が正常に表示されているか確認してください。

## hasftctl
HAS Driver
本ドライバは320Faモデルでのシステムの二重化制御を行うドライバです。 イベントログのソース名は、"hasftctll"で登録されます。
アラートビューア | [6 empty] | 通報先(デフォルト) |  | その他
イベントID | 種類 | 概要 | タイプ | 詳細 (syslog出力) | 対処 | 状態色 | マネージャ(※) | エクスプレス | 備考 | 意味
40070002 | 情報 | The driver started successfully. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070002$ The driver started successfully. | 正常です | － | × | × | The driver started successfully. | ドライバが正常に起動しました。
40070006 | 情報 | The driver stopped. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070006$ The driver stopped. | 同上 | 緑 | ○ | × | The driver stopped. | ドライバが正常に終了しました。
C0070001 | エラー | The driver failed to start. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070001$ The driver failed to start (%s.%s). | システム環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | × | %s:OS majors version %s(2):OS minor version | ドライバが正常に起動しませんでした。
40070003 | 情報 | The driver finished successfully to unload. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070003$ The driver finished successfully to unload. | 正常です | － | × | × |  | ドライバのUnload処理が正常に終了しました。
400703E8 | 情報 | The driver accepted to bind the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400703E8$ The driver accepted to bind the CPU module.\n[Module%s] | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの組み込みを受け付けました。
400703E9 | 情報 | The driver started to bind the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400703E9$ The driver started to bind the CPU module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの組み込みを開始しました。
400703EA | 情報 | The driver finished successfully to bind the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400703EA$ The driver finished successfully to bind the CPU module.(Use time : %s.%s seconds)\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):CPU built-in processing time(integer part) %s(3):CPU built-in processing time(fraction part) | CPUモジュールの組み込みが正常終了しました。
800703EB | 警告 | The driver stopped binding the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800703EB$ The driver stopped binding the CPU module.\n[Module%s] | 以降にCPUモジュール再同期完了が記録されない場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの組み込みが停止しました。
4007044C | 情報 | The driver accepted to remove the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007044C$ The driver accepted to remove the CPU module.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの切り離しを受け付けました。
4007044D | 情報 | The driver started to remove the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007044D$ The driver started to remove the CPU module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの切り離しを開始しました。
4007044E | 情報 | The driver finished successfully to remove the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007044E$ The driver finished successfully to remove the CPU module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの切り離しが正常終了しました。
C007044F | エラー | The driver failed to remove the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C007044F$ The driver failed to remove the CPU module.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの切り離しに失敗しました。
400704B0 | 情報 | The driver started the fast re-sync function of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400704B0$ The driver started the fast re-sync function of the CPU module.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの高速再同期を開始しました。
400704B1 | 情報 | The driver finished successfully the fast re-sync function of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400704B1$ The driver finished successfully the fast re-sync function of the CPU module.(Use time : %s.%s seconds)\n[Module%s] | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2)High-speed CPU-synchronous again processing time(integer part) %s(3):High-speed CPU-synchronous again processing time(fraction part) | CPUモジュールの高速再同期が正常終了しました。
400704B2 | 情報 | The driver stopped the fast re-sync function of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400704B2$ The driver stopped the fast re-sync function of the CPU module.\n[Module%s] | 以降にCPUモジュール高速再同期完了が記録されない場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | － | × | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの高速再同期が停止しました。
40070514 | 情報 | The driver accepted to change the priority of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070514$ The driver accepted to change the priority of the CPU module.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの優先順位の変更を受け付けました。
40070515 | 情報 | The driver started to change the priority of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070515$ The driver started to change the priority of the CPU module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの優先順位の変更を開始しました。
40070516 | 情報 | The driver finished successfully to change the priority of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070516$ The driver finished successfully to change the priority of the CPU module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの優先順位の変更が正常終了しました。
C0070517 | エラー | The driver failed to change the priority of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070517$ The driver failed to change the priority of the CPU module.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの優先順位の変更に失敗しました。
40070578 | 情報 | The driver accepted to bind the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070578$ The driver accepted to bind the IO module.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの組み込みを受け付けました。
40070579 | 情報 | The driver started to bind the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070579$ The driver started to bind the IO module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの組み込みを開始しました。
4007057A | 情報 | The driver finished successfully to bind the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007057A$ The driver finished successfully to bind the IO module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの組み込みが正常終了しました。
C007057B | エラー | The driver failed to bind the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C007057B$ The driver failed to bind the IO module.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの組み込みに失敗しました。
400705DC | 情報 | The driver accepted to remove the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400705DC$ The driver accepted to remove the IO module.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの切り離しを受け付けました。
400705DD | 情報 | The driver started to remove the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400705DD$ The driver started to remove the IO module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの切り離しを開始しました。
400705DE | 情報 | The driver finished successfully to remove the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400705DE$ The driver finished successfully to remove the IO module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの切り離しが正常終了しました。
C00705DF | エラー | The driver failed to remove the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00705DF$ The driver failed to remove the IO module.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの切り離しに失敗しました。
40070640 | 情報 | The driver accepted to switch Primary/Secondary state of the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070640$ The driver accepted to switch Primary/Secondary state of the IO module.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールのプライマリ/セカンダリの変更を受け付けました。
40070641 | 情報 | The driver started to switch Primary/Secondary state of the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070641$ The driver started to switch Primary/Secondary state of the IO module.\n[Module%s] | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールのプライマリ/セカンダリの変更を開始しました。
40070642 | 情報 | finished successfully to switch Primary/Secondary state of the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070642$ The driver finished successfully to switch Primary/Secondary state of the IO module.\n[Module%s] | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールのプライマリ/セカンダリの変更が正常終了しました。
C0070643 | エラー | The driver failed to switch Primary/Secondary state of the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070643$ The driver failed to switch Primary/Secondary state of the IO module.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールのプライマリ/セカンダリの変更に失敗しました。
400706A4 | 情報 | The driver started to bind the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400706A4$ The driver started to bind the Module.\n[Module%s] | 正常です | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの組み込みを開始しました。
400706A5 | 情報 | The driver finished successfully to bind the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400706A5$ The driver finished successfully to bind the Module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの組み込みが正常終了しました。
C00706A6 | エラー | The driver failed to bind the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00706A6$ The driver failed to bind the Module.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの組み込みに失敗しました。
40070708 | 情報 | The driver accepted to remove the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070708$ The driver accepted to remove the Module.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの切り離しを受け付けました。
40070709 | 情報 | The driver started to remove the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070709$ The driver started to remove the Module.\n[Module%s] | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの切り離しを開始しました。
4007070A | 情報 | The driver finished successfully to remove the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007070A$ The driver finished successfully to remove the Module.\n[Module%s] | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの切り離しが正常終了しました。
C007070B | エラー | The driver failed to remove the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C007070B$ The driver failed to remove the Module.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの切り離しに失敗しました。
4007076C | 情報 | The driver accepted to update the BIOS. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007076C$ The driver accepted to update the BIOS.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | BIOSの更新を受け付けました。
4007076D | 情報 | The driver started to update the BIOS. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007076D$ The driver started to update the BIOS.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | BIOSの更新を開始しました。
4007076E | 情報 | The driver finished successfully to update the BIOS. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007076E$ The driver finished successfully to update the BIOS. New version is %s.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):New BIOS version | BIOSの更新が正常終了しました。
C007076F | エラー | The driver failed to update the BIOS. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C007076F$ The driver failed to update the BIOS.\n[Module%s]\n[Failed version:%s]\n[Current version:%s]\n[Error code:%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):BIOS version that fails in update %s(3):BIOS version before it updates it %s(4):Error code | BIOSの更新に失敗しました。
40070BB8 | 情報 | The event occurred on the South Bridge of Module | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070BB8$ The event occurred on the South Bridge of Module%s. | 対処不要 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | South Bridgeでイベントが発生しました。
40070D48 | 情報 | FT Controller event occurred on the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070D48$ FT Controller event occurred on the Module%s. | 対処不要 | 緑 | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | NEC GeminiEngine HA System Controllerがイベントを検出しました。
40070DAC | 情報 | The event occurred on the CPU module of Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070DAC$ The event occurred on the CPU module of Module%s. | 対処不要 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールでイベントが発生しました。
80070E10 | 警告 | The error occurred on the South Bridge. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:80070E10$ The error occurred on the South Bridge of Module%s. | 対処不要 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | South Bridgeでエラーが発生しました。
80070E74 | 警告 | The error occurred on the PCI Express. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:80070E74$ The error occurred on the PCI Express %s of Module%s. | 同上 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):PCI Express type（"0"or"1"） | PCI Expressでエラーが発生しました。
40070ED8 | 情報 | The event occurred on the PCI Express. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070ED8$ The event occurred on the PCI Express %s of Module%s. | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):PCI Express type("0"or"1") | PCI Expressでイベントが発生しました。
C0070F3C | エラー | The driver detected that the Module was not working. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070F3C$ The driver detected that the Module%s was not working. | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの故障を検出しました
40070FA0 | 情報 | The event occurred on the CPU module of Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070FA0$ The event occurred on the CPU module of Module%s. | CPUモジュール再同期により復旧を行いますので、保守サービス会社へのご連絡は必要ありません。 | － | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールでイベントが発生しました。
80071004 | 警告 | DMA error occurred. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:80071004$ DMA error occurred on the Module%s. | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | DMAエラーが発生しました。
40071068 | 情報 | Legacy device error occurred. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071068$ Legacy device error occurred on the Module%s. | 対処不要 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | Legacyデバイスエラーが発生しました。
80071130 | 警告 | Surprise remove occurred. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:80071130$ Surprise remove occurred on the Module%s. | 保守作業以外で記録された場合は、ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 黄 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | サプライズリムーブが発生しました。
40071194 | 情報 | CRC error occurred on the FT Link. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071194$ CRC error occurred on the FT Link of the Module%s. | 対処不要 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | FT LinkにCRCエラーが発生しました。
C00710CE | エラー | Accessing to shared memory with the BIOS failed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710CE$ Accessing to shared memory with the BIOS failed. | 頻発して記録されるような場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ |  | BIOSとの共有メモリのアクセスに失敗しました。
C00710D2 | エラー | MTBF is below the threshold. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710D2$ MTBF of the %s module in the Module%s is below the threshold. | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):"CPU"or"IO" | モジュールのMTBFがしきい値を下回りました。
800710D3 | 警告 | There is a difference between the BIOS version. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800710D3$ There is a difference between the BIOS version of the Module#0 and the Module#1. | 頻発して記録されるような場合にはBIOS環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 黄 | ○ | × |  | モジュール#0とモジュール#1のBIOSバージョンに差異があります。
C0070009 | エラー | Updating MTBF information failed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070009$ Updating MTBF information failed. | システム環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | × |  | MTBF情報の更新に失敗しました。
8007000A | 警告 | IPMI driver does not start. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:8007000A$ IPMI driver does not start. | 頻発して記録されるような場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 黄 | ○ | × |  | IPMIドライバが起動していません。
C007000B | エラー | The driver failed to refer the object of IPMI driver. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C007000B$ The driver failed to refer the object of IPMI driver. | 同上 | 赤 | ○ | × |  | IPMIドライバオブジェクトの参照に失敗しました。
C0070F3D | エラー | Base address reading error.(NEC GeminiEngine HA System Controller I/O) | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070F3D$ Base address reading error.(NEC GeminiEngine HA System Controller I/O) | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ |  | ベースアドレス読込みエラー。(NEC GeminiEngineHASystem Controller I/O)
C0070F3E | エラー | Base address reading error.(AMD8111 I/O) | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070F3E$ Base address reading error.(AMD8111 I/O) | 同上 | 赤 | ○ | ○ |  | ベースアドレス読込みエラー。(AMD8111 I/O)
4007070C | 情報 | The Module does power down. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007070C$ The Module%s does power down. | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの電源を切ります。
400710D6 | 情報 | Synchronization of the CPU module stopped. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710D6$ Synchronization of the CPU module stopped. | 対処不要 | － | × | × |  | CPUモジュールの同期化が止まりました。
400710D7 | 情報 | MC log was gathered. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710D7$ MC log was gathered. | 正常です | － | × | × |  | MCログを採取しました。
400710D8 | 情報 | CMC log was gathered. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710D8$ CMC log was gathered. | 同上 | － | × | × |  | CMCログを採取しました。
400710D9 | 情報 | It failed in the collection of the MC/CMC log. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710D9$ Gathering MC/CMC log of the Module%s failed. | 頻発して記録されるような場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールのMC/CMCログの採取に失敗しました。
40070834 | 情報 | Memory check was completed successfully. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070834$ Memory check was completed successfully. | 正常です | － | × | × |  | メモリチェックが正常終了しました。
40070835 | 情報 | Memory check failed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070835$ Memory check failed. | 対処不要 | － | × | × |  | メモリチェックに失敗しました。
40070898 | 情報 | Memory copy was started. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070898$ Memory copy was started. | 正常です | － | × | × |  | メモリコピーを開始しました。
800710DA | 警告 | The Module got power down in the middle of handling failure. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800710DA$ The Module%s got power down in the middle of handling failure. | 保守作業以外で記録された場合は、ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 黄 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | 障害処理中にモジュールの電源が切れました。
C00710DC | エラー | The change in CPU module is detected. Processing was interrupted. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710DC$ The Module%s or the CPU module detected the state change in the middle of handling failure of the CPU module so stopped the action. | 頻発して記録されるような場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPU障害処理中にCPUモジュールの状態変化を検出したため処理を中断しました。
400710DD | 情報 | The Module BIOS CPU state did not become [CPU stop (reset waiting)]. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710DD$ The CPU state of Module%s managed by BIOS is transiting to [CPU stop (reset waiting)]. | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | BIOSが管理するモジュールのCPU状態が[CPU停止(リセット待ち)]へ遷移中です。
C00710E0 | エラー | The Module broke down. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710E0$ The Module%s [ %s ] broke down. | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):"PCI Express 0"or"PCI Express 1"or"South Bridge" | IOモジュールは故障しました。
C00710E1 | エラー | The serial number of the Module was invalid. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710E1$ The serial number of the Module%s was invalid. | 頻発して記録されるような場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールのシリアル番号が不正です。
C00710E2 | エラー | Base address reading error.(PCI Config) | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710E2$ Base address reading error.(PCI Config) | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ |  | ベースアドレス読込みエラー(PCI Config)
800710E3 | 警告 | The system abnormality of the Module was detected. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800710E3$ The system abnormality of the Module%s was detected. | 同上 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの装置異常を検出しました。
800710E4 | 警告 | The POST timeout occurred in the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800710E4$ The POST timeout occurred in the Module%s. | 頻発して記録されるような場合にはシステム環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 黄 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールにPOSTタイムアウトが発生しました。
800710E5 | 警告 | The POST error occurred in the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800710E5$ The POST error occurred in the Module%s. | 頻発して記録されるような場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 黄 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールにPOSTエラーが発生しました。
800710E6 | 警告 | [Do not bind] is set by MTBF type. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800710E6$ MTBF type of the %s module in the Module%s is [never to bind]. | システム環境に問題があることが考えられますので、保守サービス会社へご連絡下さい。 | 黄 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):"CPU"or"IO" | モジュールのMTBFタイプに［組み込みしない］が設定されています。
800710E7 | 警告 | An illegal type is set to MTBF type. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800710E7$ MTBF type of the %s module in the Module%s is an illegal type. | 同上 | 黄 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):"CPU"or"IO" | モジュールのMTBFタイプに不正なタイプが設定されています。
400708FC | 情報 | The driver accepted to switch the Secondary Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400708FC$ The driver accepted to switch the Secondary Module.\n[Module%s] | 正常です | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | セカンダリモジュールの切り替えを受け付けました。
400708FD | 情報 | The driver started to switch the Secondary Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400708FD$ The driver started to switch the Secondary Module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | セカンダリモジュールの切り替えを開始しました。
400708FE | 情報 | The driver finished successfully to switch the Secondary Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400708FE$ The driver finished successfully to switch the Secondary Module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | セカンダリモジュールの切り替えが正常終了しました。
C00708FF | エラー | The driver failed to switch the Secondary Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00708FF$ The driver failed to switch the Secondary Module.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 赤 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | セカンダリモジュールの切り替えに失敗しました。
400703EC | 情報 | The driver has already completed to bind the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400703EC$ The driver has already completed to bind the CPU module.\n[Module%s] | 正常です | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの組み込みは既に完了しています。
40070450 | 情報 | The driver has already completed to remove the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070450$ The driver has already completed to remove the CPU module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの切り離しは既に完了しています。
40070518 | 情報 | The driver has already completed to change the priority of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070518$ The driver has already completed to change the priority of the CPU module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | CPUモジュールの優先順位の変更は既に完了しています。
4007057C | 情報 | The driver has already completed to bind the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007057C$ The driver has already completed to bind the IO module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの組み込みは既に完了しています。
400705E0 | 情報 | The driver has already completed to remove the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400705E0$ The driver has already completed to remove the IO module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | IOモジュールの切り離しは既に完了しています。
4007070D | 情報 | The driver has already completed to remove the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007070D$ The driver has already completed to remove the Module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュールの切り離しは既に完了しています。
800706A7 | 警告 | The driver was not able to bind the Module. It has broken down in the past. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800706A7$ The driver was not able to bind the Module. It has broken down in the past.\n[Module%s] | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | 過去に故障したモジュールのため組み込めません。
8007057D | 警告 | The driver was not able to bind PCI Express 0. It has broken down in the past. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:8007057D$ The driver was not able to bind PCI Express 0. It has broken down in the past.\n[Module%s] | 同上 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | 過去に故障したPCI Express 0のため組み込めません。
8007057E | 警告 | The driver was not able to bind PCI Express 1. It has broken down in the past. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:8007057E$ The driver was not able to bind PCI Express 1. It has broken down in the past.\n[Module%s] | 同上 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | 過去に故障したPCI Express 1のため組み込めません。
8007057F | 警告 | The driver was not able to bind South Bridge. It has broken down in the past. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:8007057F$ The driver was not able to bind South Bridge. It has broken down in the past.\n[Module%s] | 同上 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | 過去に故障したSouth Bridgeのため組み込めません。
80070E75 | 警告 | The error occurred on the PXH. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:80070E75$ The error occurred on the PXH of Module%s. | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | PXHでエラーが発生しました。
80070E76 | 警告 | The error occurred on the device belong with the PXH . | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:80070E76$ The error occurred on the device belong with the PXH of Module%s. | 同上 | 黄 | ○ | ○ | %s:Object module name("#0"or"#1") | PXH配下のデバイスでエラーが発生しました。
40070960 | 情報 | The driver started to clear the MTBF. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070960$ The driver started to clear the MTBF of the %s module.\n[Module%s] | 正常です | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):"CPU"or"IO" | MTBFのクリアを開始しました。
40070961 | 情報 | The driver finished successfully to clear the MTBF. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070961$ The driver finished successfully to clear the MTBF of the %s module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:Object module name("#0"or"#1") %s(2):"CPU"or"IO" | MTBFのクリアが正常終了しました。
40070962 | 情報 | The driver started to set the MTBF threshold. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070962$ The driver started to set the MTBF threshold of the %s module. | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"CPU"or"IO" | MTBFしきい値の設定を開始しました。
40070963 | 情報 | The driver finished successfully to set the MTBF threshold. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070963$ The driver finished successfully to set the MTBF threshold of the %s module.\n[Threshold : %s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"CPU"or"IO" %s(2):Threshold | MTBFしきい値の設定が正常終了しました。
40070964 | 情報 | The driver started to set the MTBF type. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070964$ The driver started to set the MTBF type of the %s module. | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"CPU"or"IO" | MTBFタイプの設定を開始しました。
40070965 | 情報 | The driver finished successfully to set the MTBF type. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070965$ The driver finished successfully to set the MTBF type of the %s module. | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"CPU"or"IO" | MTBFタイプの設定が正常終了しました。
800705E1 | 警告 | Device is not duplexing. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800705E1$ Device(%s) is not duplexing. | ユーザーズガイドのﾄﾗﾌﾞﾙシューティングを参照して対処してください。 | 黄 | ○ | × | %s:Adapter name（"LAN"or"SCSI"or"FC"） | デバイスは二重化されていません。
400710E8 | 情報 | Board bootup error log detected in the Module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710E8$ Board bootup error log detected in the Module%s. | 対処不要 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | モジュール起動時のエラーログを検出しました。
400711F8 | 情報 | [FT LED : Amber Blink] It is dumping it. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400711F8$ State of FT LED : %s\nIt is dumping it. | 正常です | 緑 | ○ | × | %s:"Amber Blink" | [FT LED状態：Amber Blink]ダンプ中です。
400711F9 | 情報 | [FT LED : Amber On] MTBF of the CPU module is below the threshold. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400711F9$ State of FT LED : %s\nMTBF of the CPU module in the Module%s is below the threshold. | 頻発して記録されるような場合にはハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 緑 | ○ | × | %s:"Amber On" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Amber On] CPUモジュールのMTBFがしきい値を下回っています。
400711FA | 情報 | [FT LED : Amber On] MTBF of the IO module is below the threshold. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400711FA$ State of FT LED : %s\nMTBF of the IO module in the Module%s is below the threshold. | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Amber On" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Amber On] IOモジュールのMTBFがしきい値を下回っています。
400711FB | 情報 | [FT LED : Amber On] Module broke down. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400711FB$ State of FT LED : %s\nModule %s broke down. | システム環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡下さい。 | 緑 | ○ | × | %s:"Amber On" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Amber On] モジュールが故障しました。
400711FC | 情報 | [FT LED : Amber On] Not able to bind PCI Ex 0. It has broken down in the past. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400711FC$ State of FT LED : %s\nThe driver was not able to bind PCI Express 0. It has broken down in the past.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Amber On" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Amber On] 過去に故障したPCI Express 0のため組み込めません。
400711FD | 情報 | [FT LED : Amber On] Not able to bind PCI Ex 1. It has broken down in the past. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400711FD$ State of FT LED : %s\nThe driver was not able to bind PCI Express 1. It has broken down in the past.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Amber On" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Amber On] 過去に故障したPCI Express 1のため組み込めません。
400711FE | 情報 | [FT LED : Amber On] Not able to bind South. It has broken down in the past. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400711FE$ State of FT LED : %s\nThe driver was not able to bind South Bridge. It has broken down in the past.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Amber On" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Amber On] 過去に故障したSouth Bridgeのため組み込めません。
400711FF | 情報 | [FT LED : Amber On] Not able to bind the Module.It has broken down in the past. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400711FF$ State of FT LED : %s\nThe driver was not able to bind the Module. It has broken down in the past.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Amber On" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Amber On] 過去に故障したモジュールのため組み込めません。
40071200 | 情報 | [FT LED : Green On] The system was duplex. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071200$ State of FT LED : %s\nThe system was duplex. | 正常です | 緑 | ○ | × | %s:"Green On" | [FT LED状態：Green On] システムが二重化されました。
40071201 | 情報 | [FT LED : Off] The driver is not bind the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071201$ State of FT LED : %s\nThe driver is not bind the CPU module.\n[Module%s] | ユーザーズガイドのﾄﾗﾌﾞﾙシューティングを参照して対処してください。 | 緑 | ○ | × | %s:"Off" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Off] CPUモジュールが組み込まれていません。
40071202 | 情報 | [FT LED : Off] The driver is not bind the IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071202$ State of FT LED : %s\nThe driver is not bind the IO module.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Off" %s(2):Object module name("#0"or"#1") | [FT LED状態：Off] IOモジュールが組み込まれていません。
40071203 | 情報 | [FT LED : Off] The Network device is not duplex. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071203$ State of FT LED : %s\nThe Network device is not duplex. | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Off" | [FT LED状態：Off] ネットワークデバイスが二重化されていません。
40071204 | 情報 | [FT LED : Off] The SCSI device is not duplex. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071204$ State of FT LED : %s\nThe SCSI device is not duplex. | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Off" | [FT LED状態：Off] SCSIデバイスが二重化されていません。
40071205 | 情報 | [FT LED : Off] The FC device is not duplex. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071205$ State of FT LED : %s\nThe FC device is not duplex. | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Off" | [FT LED状態：Off] FCデバイスが二重化されていません。
40070580 | 情報 | Not completed, the driver was not able to bind the CPU/IO module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070580$ Since removal of each device was not completed, the driver was not able to bind the CPU/IO module.\n[Module%s] | 同上 | － | × | × | %s:Object module name("#0"or"#1") | 個々のデバイスのリムーブが完了していないため、CPU/IOモジュールを組み込めません。
8007125C | 警告 | HAS driver enabled use of USB. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:8007125C$ HAS driver enabled use of USB. (%s second) | 同上 | － | × | × | %s:Time-out second | USB待ち合わせがタイムアウトしました。
40071206 | 情報 | [FT LED : Off] South Bridge is not doubled. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071206$ State of FT LED : %s\nSouth Bridge is not doubled.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Off" | [FT LED状態：Off] South Bridgeは二重化されていません。
40071207 | 情報 | [FT LED : Off] PCI Express 0 is not doubled. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071207$ State of FT LED : %s\nPCI Express 0 is not doubled.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Off" | [FT LED状態：Off] PCI Express 0は二重化されていません。
40071208 | 情報 | [FT LED : Off] PCI Express 1 is not doubled. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071208$ State of FT LED : %s\nPCI Express 1 is not doubled.\n[Module%s] | 同上 | 緑 | ○ | × | %s:"Off" | [FT LED状態：Off] PCI Express 1は二重化されていません。
40071209 | 情報 | Redundancy monitoring event was detected. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40071209$ Redundancy monitoring event was detected. | 対処不要 | 緑 | × | × | %s:"Off" | 二重化監視イベントを検出しました。
40070581 | 情報 | Removal of SCSI device was not completed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070581$ Removal of SCSI device was not completed. | ユーザーズガイドのﾄﾗﾌﾞﾙシューティングを参照して対処してください。 | － | × | × |  | SCSIデバイスのリムーブ処理が完了していません。
C0070004 | エラー | Driver Start Failed. Second Reason. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070004$ Driver Start Failed (%s). Second Reason (%s). |  | － | × | × | Unused
C0070005 | エラー | Driver Start Error. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070005$ Driver Start Error (%s). |  | － | × | × | Unused
C0070007 | エラー | IPMI connect failed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070007$ IPMI connect failed (%s). |  | － | × | × | Unused
40070008 | 情報 | Device is now Empty. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070008$ Device %s is now Empty. |  | － | × | × | Unused
C00710CF | エラー | Condition check error. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710CF$ Condition check error. |  | － | × | × | Unused
C00710D0 | エラー | FT Link status error. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710D0$ FT Link status error. |  | － | × | × | Unused
C00710D1 | エラー | MTBF status error. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710D1$ MTBF status error. |  | － | × | × | Unused
C007000C | エラー | Invalid Serial Number. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C007000C$ Invalid Serial Number (%s). |  | － | × | × | Unused
C0070F3F | エラー | Free link list is empty. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C0070F3F$ Free link list is empty. |  | － | × | × | Unused
C00710CC | エラー | Logging buffer is full. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710CC$ Logging buffer is full. |  | － | × | × | Unused
C00710CD | エラー | Logging buffer overflow. Logging data was lost. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710CD$ Logging buffer overflow. Logging data was lost. |  | － | × | × | Unused
400710D5 | 情報 | Board status Report. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710D5$ %s %s board status is %s(%s). |  | － | × | × | Unused
400707D0 | 情報 | dump collecting was accepted. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400707D0$ %s Board dump collecting was accepted. |  | － | × | × | Unused
400707D1 | 情報 | dump collecting was started. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400707D1$ %s Board dump collecting was started. |  | － | × | × | Unused
400707D2 | 情報 | dump collecting was completed successfully. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400707D2$ %s Board dump collecting was completed successfully. |  | － | × | × | Unused
C00707D3 | エラー | dump collection was failed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00707D3$ %s Board dump collection was failed. |  | － | × | × | Unused
C00710DB | エラー | Notify south switch was failed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710DB$ Notify south switch was failed (Active IO was %s). |  | － | × | × | Unused
C00710DE | エラー | Subsystem state was not failed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710DE$ Set %s Board %s Subsystem(%s) state was not failed. |  | － | × | × | Unused
400710DF | 情報 | Register duplex HW information was exit. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710DF$ Register duplex HW information was exit. |  | － | × | × | Unused
4007000D | 情報 | The state of FT was changed. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007000D$ The state of FT was changed.\n%s (FT Led : %s) |  | － | × | × | Unused
4007120A | 情報 | [FT LED : Off] The doubleness information about an I/O device is not reported. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:4007120A$ State of FT LED : %s\nThe doubleness information about an I/O device is not reported. |  | 緑 | ○ | × | %s:"Off"
800705E2 | 警告 | The doubleness information about an I/O device is not reported. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800705E2$ The doubleness information about an I/O device is not reported. |  | 黄 | ○ | × | Unused
C00710D4 | エラー | HAS Driver ERROR. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:C00710D4$ HAS Driver ERROR. |  | 赤 | ○ | × | Unused
40070CE4 | 情報 | IO error occurred. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:40070CE4$ IO error occurred. |  | 緑 | ○ | × | Unused
800712C0 | 警告 | Arbitrary character string | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:800712C0$ %2 |  | － | × | × | Unused
400703ED | 情報 | The driver finished successfully the re-sync function of the CPU module. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400703ED$ The driver finished successfully the re-sync function of the CPU module.\n[Module%s] | CPUモジュールの問題が記録されましが、再同期により復旧が完了しましたので、保守サービス会社へのご連絡は必要ありません。 | 緑 | ○ | ○ |  | CPUモジュールの再同期が完了しました。
400710E9 | 情報 | The POST error occurred in the Module | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710E9$ The POST error occurred in the Module%s.\n(CPU Configuration error) | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | － | ○ | ○ |  | モジュールにPOSTエラー(CPU構成エラー)が発生しました。
400710EA | 情報 | It crossed the specified frequency of asynchronous detection. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS:400710EA$ It crossed the specified frequency of asynchronous detection. | ハードウェア環境に問題があることが考えられますので、障害情報採取ツールで情報採取し保守サービス会社へご連絡ください。 | － | ○ | ○ |  | 同期差異検出が規定回数を越えました。
(※) ESMPRO/ServerAgentのSNMP通報先への通報

## HAS Service
HAS Service
本ドライバは320Faモデルでのシステムの二重化制御を行うドライバを制御するサービスです。 イベントログのソース名は、"HAS Daemon"で登録されます。
アラートビューア | [6 empty] | 通報先(デフォルト) |  | その他
イベントID | 種類 | 概要 | タイプ | 詳細 (syslog出力) | 対処 | 状態色 | マネージャ(※) | エクスプレス | 備考 | 意味
40000064 | 情報 | Service is stopped by the notice of a stop. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:40000064$ Service is stopped by the notice of a stop. | 正常です。 | － | × | × |  | OSからの指示により、HAS管理サービスを終了します。
40000065 | 情報 | Snapshot dump is started. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:40000065$ Snapshot dump is started. | 同上 | － | × | × |  | 運用中ダンプサービスを起動します。
40000066 | 情報 | Stop image dump is started. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:40000066$ Stop image dump is started. | 同上 | － | × | × |  | 停止系ダンプサービスを起動します。
40000067 | 情報 | Quick dump is started. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:40000067$ Quick dump is started. | 同上 | － | × | × |  | クイックダンプサービスを起動します。
40000068 | 情報 | DiskDump service is restarted. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:40000068$ DiskDump service is restarted. | － | － | × | × | Unused
40000069 | 情報 | The information on debugging is outputted. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:40000069$ The information on debugging is outputted. | 正常です。 | － | × | × |  | デバッグ情報の出力を開始します。
4000006a | 情報 | The output of the information about debugging is stopped. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:4000006a$ The output of the information about debugging is stopped. | 同上 | － | × | × |  | デバッグ常用の出力を停止します。
800000c8 | 警告 | It failed in the doubleness surveillance of a network card. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000C8$ It failed in the doubleness surveillance of a network card. | 多発するようであれば、保守サービス会社に連絡してください。 | 黄 | ○ | × |  | ネットワークカードの二重化監視に失敗しました。
800000c9 | 警告 | It failed in the doubleness surveillance of a SCSI device. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000C9$ It failed in the doubleness surveillance of a SCSI device. | 同上 | 黄 | ○ | × |  | SCSIデバイスの二重化監視に失敗しました。
800000ca | 警告 | It failed in the doubleness surveillance of a FC device. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000CA$ It failed in the doubleness surveillance of a FC device. | 同上 | 黄 | ○ | × |  | FCデバイスの二重化監視に失敗しました。
800000cb | 警告 | It failed in the reading of parameter file. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000CB$ It failed in the reading of parameter file. | 同上 | － | × | × |  | パラメータの読込みに失敗しました。
800000cc | 警告 | The error occurred in session creation with client application. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000CC$ The error occurred in session creation with client application. | 同上 | 黄 | ○ | × |  | クライアントｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝとの通信用セッションの構築に失敗しました。
800000cd | 警告 | It failed in the client attestation | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000CD$ It failed in the client attestation (err=%1) | 同上 | － | × | × |  | クライアント認証に失敗しました。
800000ce | 警告 | It failed in the initialization of a transaction. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000CE$ It failed in the initialization of a transaction. | 同上 | 黄 | ○ | × |  | トランザクションの初期化に失敗しました。
800000cf | 警告 | Transaction task abort. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000CF$ Transaction task abort. | 同上 | － | × | × |  | 通信エラーが発生したため、トランザクションを終了します。
800000d0 | 警告 | Invalid service demand. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000D0$ Invalid service demand. (Code=%1) | 同上 | － | × | × |  | 無効なサービスが要求されました。
800000d1 | 警告 | It failed in the device I/O control from client application. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000D1$ It failed in the device I/O control from client application. (IOCTL=%1 / err=%2) | 同上 | 黄 | ○ | × |  | クライアントから要求のあったI/Oコントロールに失敗しました。
800000d2 | 警告 | It failed in the notification of doubling information for the HAS Driver. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000D2$ It failed in the notification of doubling information for the HAS Driver. (IOCTL=%1 / err=%2) | 同上 | 黄 | ○ | × |  | HASドライバへの重化状態通知に失敗しました。
800000d3 | 警告 | It failed in IOCTL which notifies the removal completion of USB to driver. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000D3$ It failed in IOCTL which notifies the removal completion of USB device to a driver. (err=%1) | 同上 | 黄 | ○ | × |  | HASドライバへのUSB切り離し完了通知に失敗しました。
800000d4 | 警告 | It failed in the start of snapshot dump. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000D4$ It failed in the start of snapshot dump. (err=%1) | 同上 | － | × | × |  | 運用中ダンプサービスの開始時にエラーが発生しました。
800000d5 | 警告 | It failed in the start of stop image dump. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000D5$ It failed in the start of stop image dump. (err=%1) | 同上 | － | × | × |  | 停止系ダンプの開始時にエラーが発生しました。
800000d6 | 警告 | It failed in the start of quick dump. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000D6$ It failed in the start of quick dump. (err=%1) | 同上 | － | × | × |  | クイックダンプサービスの開始時にエラーが発生しました。
800000d7 | 警告 | It failed in the restart of diskdump service. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:800000D7$ It failed in the restart of diskdump service. (err=%1) | 同上 | － | × | × | Unused
c000012c | エラー | It failed in the setting of the FC watch library | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:C000012C$ It failed in the setting of the FC watch library (err=%1) | HAS管理サービスを再起動してください。多発するようであれば、保守サービス会社に連絡してください。 | 赤 | ○ | × |  | FC二重化監視ﾗｲﾌﾞﾗﾘの読込み・設定に失敗しました。
c000012d | エラー | It failed in the setting of the SCSI watch library | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:C000012D$ It failed in the setting of the SCSI watch library (err=%1) | 同上 | 赤 | ○ | × |  | SCSI二重化監視ﾗｲﾌﾞﾗﾘの読込み・設定に失敗しました。
c000012e | エラー | It failed in the setting of the NIC watch library. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:C000012E$ It failed in the setting of the NIC watch library. (err=%1) | 同上 | 赤 | ○ | × |  | ネットワーク二重化監視ﾗｲﾌﾞﾗﾘの読込み・設定に失敗しました。
c000012f | エラー | It failed in the initialization of a device doubleness surveillance event. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:C000012F$ It failed in the initialization of a device doubleness surveillance event. (code=%1) | 同上 | 赤 | ○ | × |  | 二重化監視イベントの初期化に失敗しました。
c0000130 | エラー | It failed in the initialization of a timer. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:C0000130$ It failed in the initialization of a timer. | 同上 | 赤 | ○ | × |  | 二重化監視用タイマの初期化に失敗しました。
c0000131 | エラー | It failed in the daemon start. | ｆｔ | $ESMALERT:HAS Daemon:C0000131$ It failed in the daemon start. | 同上 | 赤 | ○ | × |  | HAS管理サービスの起動に失敗しました。
(※) ESMPRO/ServerAgentのSNMP通報先への通報

## IPMI
IPMI Driver
本ドライバは320FaモデルでのBMCの制御を行うドライバです。 イベントログのソース名は、"HASIPMI"で登録されます。
アラートビューア | [6 empty] | 通報先(デフォルト) |  | その他
イベントID | 種類 | 概要 | タイプ | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ(※) | エクスプレス | 備考
0001 | エラー | IPMI driver can not get a required resource. | ft | IPMI driver can not get a required resource (%2). | Since it is possible that a problem is in system environment when recorded, please contact a maintenance service company. |  | ○ | ○ | %2：下記のいずれかを表示 "SMBIOS Type38 not found" "IPMI Command Register" "IPMI Status Register" "IPMI Data Register" "IPMI DeviceObject" "Powersw DeviceObject" "SMBIOS DeviceObject" システム起動時のみ発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0002 | エラー | IPMI driver can not found SMBIOS structures. | ft | IPMI driver can not found SMBIOS structures. | Please confirm the model that installs it. |  | ○ | ○ | システム起動時のみ発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0003 | エラー | It probably missed the install. | ft | It is possible that you missed a selection at ESM setup. | Please confirm the model that installs it. |  | ○ | ○ | システム起動時のみ発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0006 | 警告 | IPMI driver can not get information from BMC. | ft | IPMI driver can not get information from BMC. | Please exchange the breakdown board. |  | ○ | ○ | システム起動時もしくはシステム運用中に発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0007 | エラー | IPMI driver detected a serious error at setup phase. | ft | IPMI driver detected a serious error at setup phase.%nCause = (%2) | Please exchange the breakdown board. |  | ○ | ○ | %2：エラーの原因(アクセスエラーになるデバイス等)を表示 システム起動時もしくはシステム運用中に発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0008 | エラー | IPMI driver detected an internal error. | ft | IPMI driver detected an internal error.%nCause = (%2) | Please exchange the breakdown board. |  | ○ | ○ | %2：下記のいずれかを表示 "could not get BMC registers" "ConnectInterrupt failed" "could not allocate BMC table" システム起動時のみ発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
000B | エラー | The response data is exceeding the maximum length. | ft | Response data exceeds a max length. |  |  | × | × | 単発の場合は問題ありません。無視してください。数秒間で3回以上発生する場合はシステムへの影響が考えられるためcollectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
000D | 情報 | IPMI driver detected the response timeout of BMC. | ft | IPMI driver detected the response timeout of BMC.%nProcess = (%2) | Please exchange the breakdown board. |  | ○ | ○ | %2：(IPMIドライバ内部の)エラー発生箇所を表示 システム起動時もしくはシステム運用中に発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0010 | エラー | IPMI driver detected a serious error of BMC. | ft | IPMI driver detected a serious error of BMC.%nCompletion Code = (%2) %nParameter1 = (%3) %nParameter2 = (%4) | Please exchange the breakdown board. |  | ○ | ○ | %2：下記のいずれかを表示 "Management controller not responding" "Private I2C Bus not responding" "BMC internal exception" "SDR/PIA mismatched" %3～%4： "0" システム起動時もしくは同期時に発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0012 | 警告 | IPMI driver detected an error in initialization of BMC. | ft | An IPMI command error occurred at driver setup phase.%nCause = (%2) | Please exchange the breakdown board. |  | ○ | × | %2：エラーの原因(アクセスエラーになるデバイス等)を表示 システム起動時もしくは同期時に発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0013 | 警告 | IPMI driver detected a warning error of BMC. | ft | IPMI driver detected a warning error of BMC.%nCause = (BMC internal exception) %nParameter1 = (%3) %nParameter2 = (%4) | Please exchange the breakdown board. |  | ○ | × | システム起動時もしくは同期時に発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0015 | 情報 | The error occurred during access of Secondary BMC. | ft | An error occurred at accessing Secondary BMC.%nProcess = (%2) %nError = (%3) |  |  | × | × | %2："Check MemoryMappedAddress" %3：NULL システム運用中のみ発生します。collectsa.shで情報を採取して問い合わせてください。
0016 | 情報 | A timeout occurred for waiting BMC response. | ft | A timeout occurred for waiting BMC response.%nProcess = (%2) |  |  | × | × | %2：(IPMIドライバ内部の)エラー発生箇所を表示 通知情報です。
00FC | 情報 | IPMI driver was unloaded. | ft | IPMI driver was unloaded. |  |  | × | × | 通知情報です。
00FF | 情報 | IPMI driver started successfully. | ft | IPMI driver started successfully. |  |  | × | × | 通知情報です。
(※) ESMPRO/ServerAgentのSNMP通報先への通報

## SES
SES Driver
本モジュールはSCSIエンクロージャ情報、およびその制御に関連するイベントログ出力を行います。 イベントログのソース名は「HAS_SES」になります。
アラートビューア | [6 empty] | 通報先(デフォルト) |  | その他
イベントID | 種類 | 概要 | タイプ | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ(※) | エクスプレス | 備考
C0000001 | エラー | NVRAM同期処理にてPrimaryNVRAM初期化でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_sync_nvram] ses_initialize_nvram primary error[%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#0（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C0000002 | エラー | NVRAM同期処理にてSecondaryNVRAM初期化でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_sync_nvram] ses_initialize_nvram secondary error[%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#1（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C0000003 | エラー | PCA9551初期化処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_initialize_PCA9551] ipmi call error [%2] func=[11] | 頻発する場合はマザーボード or SCSIバックパネル交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C0000004 | エラー | LED状態取得処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_led] ipmi call error [%2] func=[5] | 頻発する場合はマザーボード or SCSIバックパネル交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C0000005 | エラー | LED状態更新処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_write_led] ipmi call error [%2] func=[7] | 頻発する場合はマザーボード or SCSIバックパネル交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C0000006 | エラー | PCA9554初期化処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_initialize_PCA9554] ipmi call error [%2] func=[13] | 頻発する場合はマザーボード or SCSIバックパネル交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C0000007 | エラー | ディスク実装状態取得処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_diskconnect] ipmi call error [%2] func=[9] | 頻発する場合はマザーボード or SCSIバックパネル交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C0000008 | エラー | Primary NVRAM Read処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_nvram_recordimage_real] Primary ipmi call error [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#0（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C0000009 | エラー | Primary NVRAM Read処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_nvram_recordimage_real] Primary NVRAM illegal read length [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#0（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:実際にReadできたサイズ
C000000A | エラー | Secondary NVRAM Read処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_nvram_recordimage_real] Secondary ipmi call error [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#1（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C000000B | エラー | Secondary NVRAM Read処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_nvram_recordimage_real] Secondary NVRAM illegal read length [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#1（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:実際にReadできたサイズ
C000000C | エラー | Primary NVRAM Read処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_nvram_recordimage_real_for_cache_init] Primary NVRAM ipmi call error [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#0（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値
C000000D | エラー | Primary NVRAM Read処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_nvram_recordimage_real_for_cache_init] Primary NVRAM illegal read length [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#0（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:実際にReadできたサイズ
C000000E | エラー | Primary NVRAM Write処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_write_nvram_recordimage_real] Primary NVRAM illegal write length [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#0（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:実際にWriteできたサイズ
C000000F | エラー | Primary NVRAM Write処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_write_nvram_recordimage_real] Primary NVRAM ipmi call error status=[%2] row=[%3] | 頻発する場合はCPUモジュール#0（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:IPMIドライバよりの戻り値 %3:NVRAMのオフセット
C0000010 | エラー | Primary NVRAM Write処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_write_init_nvram_record] write primary nvram error [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#0（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C0000011 | エラー | Secondary NVRAM Write処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_write_init_nvram_record] write secondary nvram error [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#1（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C0000012 | エラー | Secondary NVRAM Read処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_nvram_recordimage_real_for_cache_init] Secondary NVRAM ipmi call error [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#1（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C0000013 | エラー | Secondary NVRAM Read処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_read_nvram_recordimage_real_for_cache_init] Secondary NVRAM illegal read length [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#1（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:実際にReadできたサイズ
C0000014 | エラー | Secondary NVRAM Write処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_write_nvram_recordimage_real] Secondary NVRAM illegal write length [%2] | 頻発する場合はCPUモジュール#1（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:実際にWriteできたサイズ
C0000015 | エラー | Secondary NVRAM Write処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_ipmi.c)(%1)[ses_write_nvram_recordimage_real] Secondary NVRAM ipmi call error status=[%2] row=[%3] | 頻発する場合はCPUモジュール#1（マザーボード）交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値 %3:NVRAMのオフセット
C0000016 | エラー | SESロード処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_kobj.c)(%1)[ses_unregister_obj_init] error ret=[%2] | SESを一旦アンロードして下さい。アンロードできない場合、またはアンロード後に再度ロードできない場合はRebootして下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C0000017 | エラー | SES利用度数制御でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_kobj.c)(%1)[ses_unregister_obj_get] kobject get error | SESを一旦アンロード後再ロードして下さい。それでも現象が再現する場合はRebootして下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号
C0000018 | エラー | SESロード処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_main.c)(%1)[ses_init] register_chrdev ERROR[%2] | SESを一旦アンロード後再ロードして下さい。それでも現象が再現する場合はRebootして下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C0000019 | エラー | SESロード処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_main.c)(%1)[ses_init_sub] create_proc_entry error | SESを一旦アンロード後再ロードして下さい。それでも現象が再現する場合はRebootして下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号
C000001A | エラー | SESロード処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_main.c)(%1)[ses_init_sub] kernel_thread error[%2] | SESを一旦アンロード後再ロードして下さい。それでも現象が再現する場合はRebootして下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C000001B | エラー | SESロード処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_nvram.c)(%1)[ses_setup_nvram_flush_worker] create thread error status=[%2] | SESを一旦アンロード後再ロードして下さい。それでも現象が再現する場合はRebootして下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C000001C | エラー | SES内部スレッドへの要求発行処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_data_enqueue] kmalloc error | SESを一旦アンロード後再ロードして下さい。それでも現象が再現する場合はRebootして下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号
C000001D | エラー | SES内部スレッドでエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_dequeue_process] kmalloc error | SESを一旦アンロード後再ロードして下さい。それでも現象が再現する場合はRebootして下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号
C000001E | エラー | SESディスク故障処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_mark_disk_bad] LED read error status=[%2] | 頻発する場合はマザーボード or SCSIバックパネル交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C000001F | エラー | SESディスク故障処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_mark_disk_bad] Diskconnect read error status=[%2] | 頻発する場合はマザーボード or SCSIバックパネル交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C0000020 | エラー | SESディスク故障処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_mark_disk_bad] NVRAM read error status=[%2] | 頻発する場合はHWの交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C0000021 | エラー | SESディスク故障処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_mark_disk_bad] NVRAM write error status=[%2] | 頻発する場合はHWの交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:戻り値
C0000022 | エラー | ディスク追加処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_add_disk_sub] vendor is none | 交換したディスクは使用できません。再度交換して下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号
C0000023 | エラー | ディスク追加処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%d)[ses_add_disk_sub] model is none | 交換したディスクは使用できません。再度交換して下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号
C0000024 | エラー | ディスク追加処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_add_disk_sub] serial_no is none | 交換したディスクは使用できません。再度交換して下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号
C0000025 | エラー | SES初期化完了処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | [SES] init end ses_read_nvram_record_nosync ret=[%1] | 頻発する場合はHWの交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:戻り値
C0000026 | エラー | SES初期化完了処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | [SES] init end ses_read_diskconnect ret=[%1] | 頻発する場合はマザーボード or SCSIバックパネル交換が必要です。 | － | ○ | ○ | %1:戻り値
C0000027 | エラー | SESディスク交換チェック処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_disk_change_check_make_hash] had_get_diskinfo_by_scsiid error id=[%2] | 該当ディスクがシステムに認識されているか確認して下さい。認識されている場合は該当ディスクを交換して下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:ディスクスロットID
C0000028 | エラー | SESディスク交換チェック処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_disk_change_check_make_hash] vendor is none id=[%2] | 該当ディスクがシステムに認識されているか確認して下さい。認識されている場合は該当ディスクを交換して下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:ディスクスロットID
C0000029 | エラー | SESディスク交換チェック処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_disk_change_check_make_hash] model is none id=[%2] | 該当ディスクがシステムに認識されているか確認して下さい。認識されている場合は該当ディスクを交換して下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:ディスクスロットID
C000002A | エラー | SESディスク交換チェック処理でエラーが発生しました。 | ｆｔ | (ses_sub.c)(%1)[ses_disk_change_check_make_hash] serial_no is none id=[%2] | 該当ディスクがシステムに認識されているか確認して下さい。認識されている場合は該当ディスクを交換して下さい。 | － | ○ | ○ | %1:行番号 %2:ディスクスロットID
(※) ESMPRO/ServerAgentのSNMP通報先への通報

## HAD
HAD Driver
本モジュールはパスの切り替わりが発生する事象について通報を行います。 イベントログのソース名は「HAS_LinuxSCSIDuplicateDriverJP」(英語版は末尾"JP"が"EN")になります。
アラートビューア | [6 empty] | 通報先(デフォルト) |  | その他
イベントID | 種類 | 概要 | タイプ | 詳細(syslog出力) | 対処 | 状態色 | マネージャ(※) | エクスプレス | 備考
40000001 | 情報 | パスフェールオーバを開始 | ｆｔ | <failover> I/O failover : <%d %d %d %d> q=0x%p req=0x%p SCpnt=0x%p | I/Oエラーが発生した要因の究明が必要です。 | － | ○ | × | フェイルオーバー動作により、I/Oエラー自体は救済できています。 【詳細(syslog出力)の説明】 I/Oエラーを検出し、アクセスパスを切り替えました。 %d(1) = ホスト番号 %d(2) = チャネル番号 %d(3) = SCSI-ID %d(4) = LUN番号 %p(1) = Queue pointer %p(2) = Request queue pointer %p(3) = Scsi cmnd pointer
C0000001 | エラー | パスフェイルオーバーに失敗しました。 | ｆｔ | <failover> I/O error : <%d %d %d %d> q=0x%p req=0x%p SCpnt=0x%p | I/Oエラーが発生した要因、および切り替えに失敗した要因の調査が必要です。 | － | ○ | ○ | 【詳細(syslog出力)の説明】 アクセスパスの切り替えに失敗しました。 %d(1) = ホスト番号 %d(2) = チャネル番号 %d(3) = SCSI-ID %d(4) = LUN番号 %p(1) = Queue pointer %p(2) = Request queue pointer %p(3) = Scsi cmnd pointer
40000002 | 情報 | パスが消失しました。 | ｆｔ | <detach> Detach path: (%d:%d-%d-%d-%d) | 保守作業時以外で通報された場合は、原因の調査が必要です。 | － | ○ | × | 【詳細(syslog出力)の説明】 PlugAndPlay動作により、アクセスパスが消失しました。 %d(1) = パス番号 %d(2) = ホスト番号 %d(3) = チャネル番号 %d(4) = SCSI-ID %d(5) = LUN番号
40000003 | 情報 | パスの変更を検出しました。 | ｆｔ | <change path> Active path was changed to (%d/%d/%d/%d) at %s. | 正常です。 | － | ○ | × | 【詳細(syslog出力)の説明】 保守コマンドによりパスを切り替えました。 %d(1) = ホスト番号 %d(2) = チャネル番号 %d(3) = SCSI-ID %d(4) = LUN番号 %s = デバイス名 ("hada"～"hadf")
(※) ESMPRO/ServerAgentのSNMP通報先への通報

## ESMVMS
ESMVMS（ディスク冗長状態監視サービス）
本モジュールは内蔵ディスクのミラーボリュームの状態を監視し、イベントログ登録を行います。 イベントログのソース名は「ESMVMS」になります。
アラートビューア | [6 empty] | 通報先(デフォルト) |  | その他
イベントID | 種類 | 概要 | タイプ | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ(※) | エクスプレス | 備考
C0000001 | エラー | 内蔵ディスクが故障し、ミラーボリュームが解除された。 | ｆｔ | [301] (/dev/md%1, DiskID=%2) ディスク故障によりミラーが解除されました。 | 対象の内蔵ディスクを交換。 | － | ○ | ○ | %1:デバイス番号 %2:ディスクスロットID
80000002 | 警告 | ユーザ操作でミラーボリュームが解除された。 | ｆｔ | [201] (/dev/md%1) ミラーが解除されました。 | － | － | ○ | × | %1:デバイス番号
40000003 | 情報 | ミラーボリュームが再構築された。 | ｆｔ | [101] (/dev/md%1) ミラーボリュームが再構築されました。 | － | － | ○ | × | %1:デバイス番号
(※) ESMPRO/ServerAgentのSNMP通報先への通報

## mainte,necras (hidden)
mainte/necras
本ドライバはハードウェア上のセンサ，レジスタ，BIOS等からさまざまな機種固有情報を採取します。 本ドライバはインストールする装置に依存しています。 本ドライバから警告/異常のイベントログが表示された場合は以下をご確認ください。 ・ESMPRO/ServerAgentの機種選択に誤りがないか ・BIOS Setupの設定に誤りがないか ・BMC-FWは正常に動作しているか
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考
1 | 異常 | 必要なリソース(%2)が確保できません。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
2 | 異常 | SMBIOS構造体が存在しません。インストール機種を間違えているか，BIOS情報が不正です。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
3 | 異常 | インストールを間違えている可能性があります。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
7 | 異常 | 初期設定で使用するIPMIコマンドでエラーが発生しました。原因 = (%2) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。装置交換して頂く可能性があります。
8 | 異常 | IPMIドライバの内部エラーが発生しました。原因 = (%2) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
10 | 異常 | リクエストデータが最大文字列長を超えています。コマンド = (%2) データ長 = (%3) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
11 | 異常 | レスポンスデータが最大文字列長を超えています。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
12 | 警告 | ドライバはFRUデバイスにアクセスできません。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
16 | 異常 | Get Self Test ResultでBMCの致命的エラーを検出しました。Completion Code = (%2) Parameter1 = (%3) Parameter2 = (%4) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。装置交換して頂く可能性があります。
18 | 警告 | 初期設定で使用するIPMIコマンドでエラーが発生しました。原因 = (%2) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。装置交換して頂く可能性があります。
19 | 警告 | Get Self Test ResultsでBMCの警告エラーを検出しました。原因 = (%2) Parameter1 = (%3) Parameter2 = (%4) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。装置交換して頂く可能性があります。
20 | 正常 | ドライバは割り込みモードをポーリングモードに変更しました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
イベントビューア |  |  | アラートビューア |  |  | 通報先(デフォルト) |  |  | その他
イベントID | 種類 | 説明 | 詳細 | 対処 | 状態色 | マネージャ | ALIVE | ページャ | 備考
4098 | 異常 | ESRASドライバはNVRAMの排他処理に失敗しました。安全のため，システムを再起動してください。またはESMのセットアップ時に機種選択を間違えている可能性があります。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4099 | 警告 | ESRASドライバはSMIログ中に不正なRecordTypeを発見しました。SMIログ領域を強制的に初期化します。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4100 | 異常 | WDT制御用のレジストリ値が不正です。WDTは使用できません。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4101 | 異常 | ESRASドライバはSMIログ領域の初期化に失敗しました。安全のため，システムを再起動してください。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4102 | 異常 | ESRASドライバはSMI領域の初期化時，領域確保に失敗しました。安全のため，システムを再起動してください。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4103 | 正常 | SMIログ領域の使用率が70%を超えたため，領域の初期化を行いました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4104 | 正常 | SMIログ領域の使用率が90%を超えたため，強制的に領域の初期化を行いました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4106 | 異常 | ESRASドライバはSMIログヘッダに不正なRead Pointerを発見しました。SMIログ処理を中止します。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4107 | 異常 | ESRASドライバはSMIログヘッダに不正なWrite Pointerを発見しました。SMIログ処理を中止します。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4108 | 異常 | ESMのセットアップ時に機種選択を間違えている可能性があります。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4110 | 異常 | ハードウェアデバイスのアクセス中にエラーを検出しました。現在の温度／電圧値は取得できません。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4111 | 異常 | ESRASドライバはOEM-STRINGS構造体を発見できませんでした。ESMのセットアップ時に機種選択を間違えている可能性があります。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4114 | 正常 | ハードウェアデバイスのアクセスが復旧しました。温度／電圧値は取得できます。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4117 | 正常 | ハードウェアデバイスのアクセスが復旧しました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4119 | 警告 | ハードウェアデバイスのアクセスに失敗しました。%n アクセス = (%2) %n アドレス = (%3) %n オフセット = (%4) %n エラーコード = (%5) | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4122 | 異常 | このRASドライバはこの機種をサポートしてません。インストール機種を確認してください。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。
4123 | 異常 | SMBus Host Busyを検出しました。 | － | － | － | × | × | × | Collect.exeで情報を採取してください。