## Syslog監視(日)
ESMPRO/ServerAgentService (Linux版) アラート一覧 (Syslog監視編) | [45 empty] | 2026-09-01
Syslog監視が検知するアラート一覧です。syslogに記録されたメッセージがキーワード1とキーワード2の組み合わせと一致する場合、該当のイベントを通報します。
監視サービスで検知し、syslogへ記録したメッセージをSyslog監視で検知し、エクスプレス通報を送信します。
ソース名<SRC:>
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「ソース」に表示されます。
イベントID<ID:>(16進数)
エラー種別(「異常：Cnnnnnnn」「警告：8nnnnnnn」「情報：4nnnnnnn」)と通報毎に設定しているイベントID(下7桁の16進数)を表します。
エラー種別
通報するアラートの種別を表します。「異常」「警告」「情報(正常)」の三種類があります。
イベントID
通報毎に設定しているイベントID(10進数)を表します。ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「イベントID」に表示されます。
タイプ
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「タイプ」に表示されます。
トラップ名
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「概要」に表示されます。
キーワード1, キーワード2
監視対象のファイル(syslog)に、キーワードのメッセージが登録された場合、通報することができます。
メッセージ
メッセージにある "%1"～"%7" は埋め込み文字を意味しています。検出した現象に合わせて、適切な文字列を埋め込みます。
本資料では見やすくするため改行していますが、syslogへ記録されたメッセージに改行はなく、1行で記録します。
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「通報メッセージ」に表示されます。
対処
ESMPRO/ServerManagerのアラートビューアの「対処」に表示されます。
通報後のアクション
ESMPRO/ServerAgentServiceが通報した後に実行する処理を表します。「NONE：何もしません」「REBOOT：OSを再起動します」「SHUTDOWN：OSをシャットダウンします」の3種類があります。
通報後のアクションは既定値であり、通報設定で変更できます。
マネージャ通報(SNMP)
ESMPRO/ServerManagerへの通報の可否を表します。"ON"の場合、SNMP Trap通報します。"×"の場合、何もしません。
通報可否(ON/OFF)は既定値であり、通報設定で変更できます。
マネージャ通報(CIM-Indication)
2.1.3-0以降の場合、ESMPRO/ServerManagerへの通報の可否を表します。"ON"の場合、CIM-Indication通報します。"OFF"の場合、何もしません。
2.1.2-0以前の場合、Syslog監視機能で通報しないため、アラート一覧(監視サービス編)を参照してください。
エクスプレス通報(Level)
エクスプレス通報の可否を表します。"ON"かつ、Levelが0～3、または、8の場合、エクスプレス通報します。"×"の場合、何もしません。
通報可否(ON/OFF(Level))は既定値です。通報設定で変更できますが、Level(通報レベル)は変更できないため、通報をしないイベントを通報するイベントに変更できません。
バージョン
対象となるESMPRO/ServerAgentServiceのバージョンです。"○"の場合、サポートします。"×"の場合、未サポートです。
以下に公開している「IML監視 HDD通報アップデート対応」適用後は、Ver.2.2.4-0の列をご確認ください。
https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110140
<補足事項>
・本トラップ一覧は機種/OSに関連なく、ESMPRO/ServerAgentServiceがバージョン別にサポートしているイベントを全て記載した一覧です。環境(機種/OS)毎のトラップ一覧はございません。
・マネージャ通報(CIM-Indication)について、2.1.3-0未満でサポートしない、2.1.3-0以降サポートする。
ハードウェア監視のSyslogイベント一覧
Esmpro-Cmnsrvパッケージがインストールされているとイベントは登録され、通報対象となります。
ソース名<SRC:>: ESMCOMMONSERVICE (BMC対応機種)
System Management BIOS(SMBIOS)から縮退状態のときに登録するメッセージです。マネージャ通報(SNMP)の既定値は「OFF」です。iLO 対応機種では対象外です。
イベントID <ID:> (16進数) | エラー 種別 | イベントID | タイプ | トラップ名 | キーワード1 | キーワード2 | メッセージ | 対処 | 通報後の アクション | マネージャ通報(SNMP) | マネージャ通報(CIM-Indication) | エクスプレス通報 (Level) | SNMP Trap OID (Enterprise ID.Specific ID) | バージョン
[14 empty] | 2.3.12-0 | 2.3.11-0 | 2.3.10-0 | 2.3.9-0 | 2.3.8-0 | 2.3.7-0 | 2.3.6-1 | 2.3.6-0 | 2.3.5-0 | 2.3.4-0 | 2.3.3-0 | 2.3.2-0 | 2.3.1-0 ～2.3.0-0 | 2.2.7-0 | 2.2.5-0 ～2.2.6-0 | 2.2.4-0 | 2.2.3-0 | 2.2.2-0 | 2.2.0-0 | 2.1.3-0 | 2.1.2-0 ～2.1.1-0 | 2.1.0-0 | 2.0.9-0 | 2.0.8-0 | 2.0.7-0 | 2.0.6-0 | 2.0.5-0 | 2.0.3-0 ～2.0.4-0 | 2.0.1-0 ～2.0.2-1 | 2.0.0-0 | 1.3.0-0 ～1.3.1-0 | 1.1.3-0 | 1.1.0-0 ～1.1.2-0 | 1.0.0-0
800002BF | 警告 | 703 | CPU | CPU縮退状態 | ESMCommonService | 800002BF | 物理CPU%1 は縮退状態です。 | 【警告】CPUの故障が考えられます。保守員に連絡してCPUを交換してください。 | NONE | OFF | ON | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800002C6 | 警告 | 710 | Memory | メモリ縮退状態 | ESMCommonService | 800002C6 | メモリは縮退状態です。 バンクID : %1 メモリID : %2 | 【警告】メモリ故障が考えられます。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | ON | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ソース名<SRC:>: ESM STORAGE SERVICE (BMC対応機種)
単体HDD(SSD)の状態が「異常」「警告」「情報(正常)」に遷移したときに登録するメッセージです。マネージャ通報(SNMP)の既定値は「OFF」です。iLO 対応機種では対象外です。
HDD(SSD)寿命監視の対象は、以下となります。
・DX2000(Scalable Modular Server)の補助記憶装置(M.2 SATA-SSD)
イベントID <ID:> (16進数) | エラー 種別 | イベントID | タイプ | トラップ名 | キーワード1 | キーワード2 | メッセージ | 対処 | 通報後の アクション | マネージャ通報(SNMP) | マネージャ通報(CIM-Indication) | エクスプレス通報 (Level) | SNMP Trap OID (Enterprise ID.Specific ID) | バージョン
[14 empty] | 2.3.12-0 | 2.3.11-0 | 2.3.10-0 | 2.3.9-0 | 2.3.8-0 | 2.3.7-0 | 2.3.6-1 | 2.3.6-0 | 2.3.5-0 | 2.3.4-0 | 2.3.3-0 | 2.3.2-0 | 2.3.1-0 ～2.3.0-0 | 2.2.7-0 | 2.2.5-0 ～2.2.6-0 | 2.2.4-0 | 2.2.3-0 | 2.2.2-0 | 2.2.0-0 | 2.1.3-0 | 2.1.2-0 ～2.1.1-0 | 2.1.0-0 | 2.0.9-0 | 2.0.8-0 | 2.0.7-0 | 2.0.6-0 | 2.0.5-0 | 2.0.3-0 ～2.0.4-0 | 2.0.1-0 ～2.0.2-1 | 2.0.0-0 | 1.3.0-0 ～1.3.1-0 | 1.1.3-0 | 1.1.0-0 ～1.1.2-0 | 1.0.0-0
800403E9 | 警告 | 1001 | Storage HD Unit | ハードディスク予防保守:S.M.A.R.T.エラー | ESM Storage Service | 800403E9 | ハードディスク予防保守機能の診断により、ハードディスクでS.M.A.R.T.エラーを検出しました。 %1 %2 | 【警告】ハードディスクのS.M.A.R.T.機能を使用した自己診断でエラーを検出しました。予防保守の観点から、このハードディスクの継続使用は危険ですので、保守員にご連絡のうえ、ハードディスクを交換してください。 | NONE | OFF | ON | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4004044C | 情報 | 1100 | Storage HD Unit | HDD(SSD)寿命残量情報 | ESM Storage Service | 4004044C | HDD(SSD)寿命残量は安全(100-51%)です。 %1 %2 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
4004044D | 情報 | 1101 | Storage HD Unit | HDD(SSD)寿命残量情報 | ESM Storage Service | 4004044D | HDD(SSD)寿命残量は寿命進行状態(50-21%)です。 %1 %2 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
8004044E | 警告 | 1102 | Storage HD Unit | HDD(SSD)寿命残量警告 | ESM Storage Service | 8004044E | HDD(SSD)寿命残量は寿命が近い(20-11%)です。 %1 %2 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
8004044F | 警告 | 1103 | Storage HD Unit | HDD(SSD)寿命残量警告 | ESM Storage Service | 8004044F | HDD(SSD)寿命残量は要交換状態(10%以下)です。 %1 %2 | 【警告】HDD(SSD)を交換してください。 | NONE | OFF | ON | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
C0040450 | 異常 | 1104 | Storage HD Unit | HDD(SSD)寿命残量異常 | ESM Storage Service | C0040450 | HDD(SSD)寿命残量は寿命到達です。 %1 %2 | 【異常】HDD(SSD)を交換してください。 | NONE | OFF | ON | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
400407D0 | 情報 | 2000 | Storage HD Unit | ストレージ装置構成変更 | ESM Storage Service | 400407D0 | ストレージ装置の構成が変わりました。 |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ソース名<SRC:>: ESMCOMMONSERVICE (BMC対応機種)
サーバーの状態が「異常」「警告」「情報(正常)」に遷移したときに記録されるハードウェアログ(System Event Log)を解析し、登録するメッセージです。そのため、ご使用のサーバーにより登録されないイベントがあります。マネージャ通報(SNMP)の既定値は「OFF」です。
イベントID <ID:> (16進数) | エラー 種別 | イベントID | タイプ | トラップ名 | キーワード1 | キーワード2 | メッセージ | 対処 | 通報後の アクション | マネージャ通報(SNMP) | マネージャ通報(CIM-Indication) | エクスプレス通報 (Level) | SNMP Trap OID (Enterprise ID.Specific ID) | バージョン
[14 empty] | 2.3.12-0 | 2.3.11-0 | 2.3.10-0 | 2.3.9-0 | 2.3.8-0 | 2.3.7-0 | 2.3.6-1 | 2.3.6-0 | 2.3.5-0 | 2.3.4-0 | 2.3.3-0 | 2.3.2-0 | 2.3.1-0 ～2.3.0-0 | 2.2.7-0 | 2.2.5-0 ～2.2.6-0 | 2.2.4-0 | 2.2.3-0 | 2.2.2-0 | 2.2.0-0 | 2.1.3-0 | 2.1.2-0 ～2.1.1-0 | 2.1.0-0 | 2.0.9-0 | 2.0.8-0 | 2.0.7-0 | 2.0.6-0 | 2.0.5-0 | 2.0.3-0 ～2.0.4-0 | 2.0.1-0 ～2.0.2-1 | 2.0.0-0 | 1.3.0-0 ～1.3.1-0 | 1.1.3-0 | 1.1.0-0 ～1.1.2-0 | 1.0.0-0
C0000064 | 異常 | 100 | Temperature | システム温度異常高温 | ESMCommonService | C0000064 | システムの温度が異常に高くなっています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の温度: %1 しきい値: %4 | 【異常】この温度での運用は危険なのでシャットダウンします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000065 | 警告 | 101 | Temperature | システム温度上昇 | ESMCommonService | 80000065 | システムの温度が高くなっています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の温度: %1 しきい値: %4 | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000066 | 異常 | 102 | Temperature | システム温度異常低温 | ESMCommonService | C0000066 | システムの温度が異常に低くなっています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の温度: %1 しきい値: %4 | 【異常】この温度での運用は危険なのでシャットダウンします。空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000067 | 警告 | 103 | Temperature | システム温度低下 | ESMCommonService | 80000067 | システムの温度が低くなっています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の温度: %1 しきい値: %4 | 【警告】これ以上温度が下がると運用に支障をきたします。空調の動作を確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000068 | 情報 | 104 | Temperature | システム温度高温回復 | ESMCommonService | 40000068 | 温度が高温警告から正常に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の温度: %1 しきい値: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000069 | 情報 | 105 | Temperature | システム温度低温回復 | ESMCommonService | 40000069 | 温度が低温警告から正常に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の温度: %1 しきい値: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000006A | 警告 | 106 | Temperature | システム温度高温異常回復 | ESMCommonService | 8000006A | 温度が高温異常から警告に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の温度: %1 しきい値: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000006B | 警告 | 107 | Temperature | システム温度低温異常回復 | ESMCommonService | 8000006B | 温度が低温異常から警告に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の温度: %1 しきい値: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000070 | 異常 | 112 | Temperature | システム温度異常低温 | ESMCommonService | C0000070 | %5が回復不可能な下限値を下回っています。 復旧の見込みはありません。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この温度での運用は危険なのでシャットダウンします。空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000071 | 異常 | 113 | Temperature | システム温度低温異常回復 | ESMCommonService | C0000071 | %5が回復不可能な状態から復旧しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000072 | 異常 | 114 | Temperature | システム温度異常高温 | ESMCommonService | C0000072 | %5が回復不可能な上限値を越えています。 復旧の見込みはありません。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この温度での運用は危険なのでシャットダウンします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000073 | 異常 | 115 | Temperature | システム温度高温異常回復 | ESMCommonService | C0000073 | %5が回復不可能な状態から復旧しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00000C8 | 異常 | 200 | Fan | ファン異常 | ESMCommonService | C00000C8 | ファンユニットの異常を検出しました。 位置: %3 センサ番号: %2 日時: %1 | 【異常】この状態での運用は危険なのでシャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400000CD | 情報 | 205 | Fan | ファン異常回復 | ESMCommonService | 400000CD | %5の異常が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800000CE | 警告 | 206 | Fan | ファン警告 | ESMCommonService | 800000CE | %5が警告レベルの下限値を下回りました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400000CF | 情報 | 207 | Fan | ファン警告回復 | ESMCommonService | 400000CF | %5が警告レベルから正常レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00000D0 | 異常 | 208 | Fan | ファン異常 | ESMCommonService | C00000D0 | %5が異常レベルの下限値を下回りました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この状態での運用は危険なのでシャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800000D1 | 警告 | 209 | Fan | ファン異常回復 | ESMCommonService | 800000D1 | %5が異常レベルから警告レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00000D2 | 異常 | 210 | Fan | ファン異常 | ESMCommonService | C00000D2 | %5が回復不可能な下限値を下回っています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この状態での運用は危険なのでシャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00000D3 | 異常 | 211 | Fan | ファン異常回復 | ESMCommonService | C00000D3 | %5が回復不可能な状態から復旧しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800000D4 | 警告 | 212 | Fan | ファン警告 | ESMCommonService | 800000D4 | %5が警告レベルの上限値を越えました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400000D5 | 情報 | 213 | Fan | ファン警告回復 | ESMCommonService | 400000D5 | %5が警告レベルから正常レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00000D6 | 異常 | 214 | Fan | ファン異常 | ESMCommonService | C00000D6 | %5が異常レベルの上限値を越えました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この状態での運用は危険なのでシャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800000D7 | 警告 | 215 | Fan | ファン異常回復 | ESMCommonService | 800000D7 | %5が異常レベルから警告レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00000D8 | 異常 | 216 | Fan | ファン異常 | ESMCommonService | C00000D8 | %5が回復不可能な上限値を越えています。 復旧の見込みはありません。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この状態での運用は危険なのでシャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00000D9 | 異常 | 217 | Fan | ファン異常回復 | ESMCommonService | C00000D9 | %5が回復不可能な状態から復旧しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4000012E | 情報 | 302 | RPS | 電源モジュール回復 | ESMCommonService | 4000012E | 電源モジュールは正常に回復しました。 センサ番号: %2 日時: %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000132 | 警告 | 306 | RPS | 電源モジュール異常 | ESMCommonService | 80000132 | 電源モジュールへのAC供給が断たれました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000132 | 異常 | 306 | RPS | 電源モジュール異常 | ESMCommonService | C0000132 | 電源モジュールへのAC供給が断たれました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000135 | 異常 | 309 | RPS | 電源異常 | ESMCommonService | C0000135 | 電源の異常が検出されたため電源供給が停止されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000136 | 異常 | 310 | RPS | 電源異常 | ESMCommonService | C0000136 | サイドカバーがオープンされたため強制電源断が実行されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】サイドカバーが閉じられていることを確認してください。カバーに問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000137 | 警告 | 311 | RPS | 電源異常 | ESMCommonService | 80000137 | 電源へのAC供給が断たれました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000139 | 警告 | 313 | RPS | 電源異常 | ESMCommonService | 80000139 | 電源の異常が検出されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000013A | 警告 | 314 | RPS | 電源モジュール異常 | ESMCommonService | 8000013A | 電源モジュールが異常です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000013A | 異常 | 314 | RPS | 電源モジュール異常 | ESMCommonService | C000013A | 電源モジュールが異常です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】電源の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000013B | 警告 | 315 | RPS | 電源モジュール警告 | ESMCommonService | 8000013B | 電源モジュールが警告状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800001FB | 警告 | 507 | Voltage | 電圧警告 | ESMCommonService | 800001FB | %5が警告レベルの下限値を下回っています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400001FC | 情報 | 508 | Voltage | 電圧回復 | ESMCommonService | 400001FC | %5が警告レベルから正常レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00001FD | 異常 | 509 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C00001FD | %5が異常レベルの下限値を下回っています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この電圧での運用は危険なので、シャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800001FE | 警告 | 510 | Voltage | 電圧異常回復 | ESMCommonService | 800001FE | %5が異常レベルから警告レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00001FF | 異常 | 511 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C00001FF | %5が回復不可能な下限値を下回っています。 復旧の見込みはありません。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この電圧での運用は危険なので、シャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000200 | 異常 | 512 | Voltage | 電圧異常回復 | ESMCommonService | C0000200 | %5が回復不可能な状態から復旧しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000201 | 警告 | 513 | Voltage | 電圧警告 | ESMCommonService | 80000201 | %5が警告レベルの上限値を越えています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この電圧が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000202 | 情報 | 514 | Voltage | 電圧回復 | ESMCommonService | 40000202 | %5が警告レベルから正常レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000203 | 異常 | 515 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C0000203 | %5が異常レベルの上限値を越えています。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この電圧での運用は危険なので、シャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000204 | 警告 | 516 | Voltage | 電圧異常回復 | ESMCommonService | 80000204 | %5が異常レベルから警告レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000205 | 異常 | 517 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C0000205 | %5が回復不可能な上限値を越えています。 復旧の見込みはありません。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この電圧での運用は危険なので、シャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000206 | 異常 | 518 | Voltage | 電圧異常回復 | ESMCommonService | C0000206 | %5が回復不可能な状態から復旧しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400002C0 | 情報 | 704 | RPS | 電源縮退回復 | ESMCommonService | 400002C0 | %5は縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800002C1 | 警告 | 705 | RPS | 電源縮退 | ESMCommonService | 800002C1 | %5は縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】現在システムは予備電源で動作しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400002C3 | 情報 | 707 | Fan | 冷却装置縮退状態 | ESMCommonService | 400002C3 | %5は縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【正常】障害情報採取ツールで情報採取して保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800002C4 | 警告 | 708 | Fan | 冷却装置縮退状態 | ESMCommonService | 800002C4 | %5は縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 障害情報採取ツールで情報採取して保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000320 | 異常 | 800 | System Error | システムエラー | ESMCommonService | C0000320 | システムエラー情報 発生時間：%1 ダンプスイッチ：%2 メッセージ： %3 | 【異常】システムエラーによりシステムがダウンしました。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(0) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000044C | 異常 | 1100 | Memory | ECC複数ビットエラー | ESMCommonService | C000044C | ECC複数ビットエラーが発生しました。 日時: %1 コード: %2 | 【異常】メモリの故障が考えられます。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000044D | 異常 | 1101 | Bus | EISAバスタイムアウト | ESMCommonService | C000044D | EISAバスタイムアウトが発生しました。 日時: %1 Master ID: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000044E | 異常 | 1102 | Bus | EISA I/Oチャネルチェックエラー | ESMCommonService | C000044E | EISA I/Oチャネルチェックエラーが発生しました。 日時: %1 Master ID: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000044F | 異常 | 1103 | Bus | PCIパリティエラー | ESMCommonService | C000044F | PCIバスでパリティエラーが発生しました。 日時: %1 PCI Bus ID: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000450 | 異常 | 1104 | Bus | PCIシステムエラー | ESMCommonService | C0000450 | PCIバス上でシステムエラーが発生しました。 日時: %1 PCI Bus ID: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000451 | 異常 | 1105 | CPU | CPU内部エラー | ESMCommonService | C0000451 | CPU内部エラーが発生しました。 日時: %1 センサ番号: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000452 | 異常 | 1106 | Server Recovery | フェイルセーフタイマ | ESMCommonService | C0000452 | フェイルセーフタイマーのタイムアウトが発生しました。 (ウォッチドッグタイマ） 日時: %1 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000453 | 異常 | 1107 | CPU | システムバスエラー | ESMCommonService | C0000453 | システムバス上でシステムエラーが発生しました。 日時: %1 Bus ID: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000454 | 異常 | 1108 | CPU | CPU熱暴走 | ESMCommonService | C0000454 | CPU熱暴走が発生しました。 日時: %1 センサ番号: %2 | 【異常】この状態での運用は危険なのでシャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000514 | 異常 | 1300 | OS | ソフトウェアNMI | ESMCommonService | C0000514 | ソフトウェアNMIが発生しました。 日時: %1 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000515 | 警告 | 1301 | Memory | POSTメモリリサイズ | ESMCommonService | 80000515 | メモリサイズが調整されました。 日時: %1 Bank ID: %2 Bank Original Size: %3 Bank Current Size: %4 |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ×
80000516 | 警告 | 1302 | Server Recovery | POSTエラー | ESMCommonService | 80000516 | システム初期化のPOST段階でエラーが発見されました。 日時: %1 Error Code: %2 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000516 | 異常 | 1302 | Server Recovery | POSTエラー | ESMCommonService | C0000516 | システム初期化のPOST段階でエラーが発見されました。 日時: %1 Error Code: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000517 | 警告 | 1303 | System Error | エラーログ無効 | ESMCommonService | 80000517 | HWEventLogのエラーロギングが無効にされました。 日時: %1 Error Type: %2 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000518 | 警告 | 1304 | Server Recovery | WDTリセット | ESMCommonService | 80000518 | ウォッチドッグタイマによるリセットイベントが発生しました。(%4) 日時: %1 Timeout Value: %2 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000519 | 情報 | 1305 | Server Recovery | システム再構成 | ESMCommonService | 40000519 | コンフィグレーションユーティリティを使ってシステムの構成が変更されました。 日時: %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000051A | 警告 | 1306 | CPU | キャッシュ縮退 | ESMCommonService | 8000051A | キャッシュが縮退しました。 日時: %1 DIMM ID: %2 Site Original Size: %3 Site Current Size: %4 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000051B | 警告 | 1307 | CPU | キャッシュECC1Bitエラー | ESMCommonService | 8000051B | レベル３のキャッシュのECC1bitエラーが発生しました。 日時: %1 DIMM ID: %2 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000051C | 異常 | 1308 | CPU | キャッシュECC複数Bitエラー | ESMCommonService | C000051C | レベル３のキャッシュのECC複数ビットエラーが発生しました。 日時: %1 DIMM ID: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000051D | 警告 | 1309 | CPU | バスECC1Bitエラー | ESMCommonService | 8000051D | システムバスのECC1bitエラーが発生しました。 日時: %1 SYSTEM BUS ID: %2 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000523 | 異常 | 1315 | CPU | プロセッサ無効 | ESMCommonService | C0000523 | プロセッサが無効になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】CPUの故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ×
40000526 | 情報 | 1318 | Server Recovery | イベントログ無効 | ESMCommonService | 40000526 | 全てのSystem Event Logへのロギングが無効にされました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【情報】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000529 | 異常 | 1321 | Bus | バスECC2Bitエラー | ESMCommonService | C0000529 | システムバスのECC2bitエラーを検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000052A | 異常 | 1322 | CPU | NMI | ESMCommonService | C000052A | NMIが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000578 | 異常 | 1400 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | C0000578 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000579 | 警告 | 1401 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | 80000579 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4000057A | 情報 | 1402 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | 4000057A | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000057F | 異常 | 1407 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | C000057F | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
80000580 | 警告 | 1408 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | 80000580 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
40000581 | 情報 | 1409 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | 40000581 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
40000642 | 情報 | 1602 | Security | Slot状態 | ESMCommonService | 40000642 | スロットまたはコネクタに新しいデバイスが接続されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【正常】ハードウェア構成が変更されました。サーバ状態／構成情報、または、データビューアを開いている場合は、ツリーの再構築を実行してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000645 | 情報 | 1605 | Security | Slot状態 | ESMCommonService | 40000645 | スロットまたはコネクタの電源がOFFされたか、デバイスが取り外されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【正常】ハードウェア構成が変更されました。サーバ状態／構成情報、または、データビューアを開いている場合は、ツリーの再構築を実行してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000708 | 警告 | 1800 | Server Recovery | WDTリセット | ESMCommonService | 80000708 | ウォッチドッグタイマのタイムアウトが発生しました。(%5) センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】システム（ハードまたはソフト）の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000070A | 警告 | 1802 | Server Recovery | WDTリセット | ESMCommonService | 8000070A | ウォッチドッグタイマのタイムアウトにより電源断が発生しました。(%5) センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】システム（ハードまたはソフト）の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000070B | 警告 | 1803 | Server Recovery | WDTリセット | ESMCommonService | 8000070B | ウォッチドッグタイマのタイムアウトによるパワーサイクルが発生しました。(%5) センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】システム（ハードまたはソフト）の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000710 | 警告 | 1808 | Server Recovery | WDTリセット | ESMCommonService | 80000710 | ウォッチドッグタイマのタイムアウトによる割り込みが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】システム（ハードまたはソフト）の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000076C | 異常 | 1900 | Bus | センサ故障 | ESMCommonService | C000076C | %5 センサの異常を検出しました。センサからの応答がありません。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 SELダンプ: %6 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000076D | 異常 | 1901 | Bus | センサ故障 | ESMCommonService | C000076D | %5 センサの異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 SELダンプ: %6 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000076E | 異常 | 1902 | Bus | センサ故障 | ESMCommonService | C000076E | %5 センサの異常を検出しました。 センサへのアクセス経路においてタイムアウトが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 SELダンプ: %6 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800008FF | 警告 | 2303 | Security | Slot状態 | ESMCommonService | 800008FF | スロットまたはコネクタで異常が発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】ハードウェア構成が変更されました。サーバ状態／構成情報、または、データビューアを開いている場合は、ツリーの再構築を実行してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C00008FF | 異常 | 2303 | Security | スロットまたはコネクタ状態 | ESMCommonService | C00008FF | スロットまたはコネクタで不正な状態が検出されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000900 | 警告 | 2304 | Memory | 修正可能メモリエラー多発 | ESMCommonService | 80000900 | メモリの修正可能なエラーが多発しています。 IPMIログを確認しDIMM番号を特定してください。 最新の修正可能エラーログ発生メモリ番号: %5 | 【警告】メモリの故障が考えられます。予防保守の観点から、継続使用は危険です。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000901 | 警告 | 2305 | Voltage | 電圧警告 | ESMCommonService | 80000901 | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000902 | 情報 | 2306 | Voltage | 電圧警告回復 | ESMCommonService | 40000902 | %5の警告が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000903 | 異常 | 2307 | Memory | 修正不可能メモリエラー | ESMCommonService | C0000903 | メモリの修正不可能なエラーが発生しました。 日時: %1 シンドローム: %2 Row番号: %5 メモリグループ: %3 メモリ番号: %4 | 【異常】メモリの故障が考えられます。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000904 | 情報 | 2308 | Notify Switch | Notify Switch押下 | ESMCommonService | 40000904 | Notify Switchが押されました。 %2 日時: %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000906 | 情報 | 2310 | Security | Slot状態 | ESMCommonService | 40000906 | デバイスが取り外されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | ハードウェア構成が変更されました。データビューアを開いている場合は、ツリーの再構築を実行してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000907 | 警告 | 2311 | Temperature | 温度警告 | ESMCommonService | 80000907 | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000908 | 情報 | 2312 | Temperature | 温度警告回復 | ESMCommonService | 40000908 | %5の警告が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000909 | 情報 | 2313 | Memory | DIMM無効 | ESMCommonService | 40000909 | DIMMの一部が無効になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000909 | 警告 | 2313 | Memory | DIMM異常 | ESMCommonService | 80000909 | DIMMの一部で異常が発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】メモリ故障が考えられます。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000909 | 異常 | 2313 | Memory | DIMM異常 | ESMCommonService | C0000909 | DIMMの一部で異常が発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】メモリ故障が考えられます。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000090A | 異常 | 2314 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C000090A | %5が回復不可能になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000090B | 異常 | 2315 | Fan | 冷却装置故障 | ESMCommonService | C000090B | %5のすべてのファンが故障または未実装です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000090C | 警告 | 2316 | Fan | ファン警告 | ESMCommonService | 8000090C | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4000090D | 情報 | 2317 | Fan | ファン警告回復 | ESMCommonService | 4000090D | %5の警告が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000090E | 異常 | 2318 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C000090E | %5が異常レベルのしきい値を超えました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000090F | 警告 | 2319 | Voltage | 電圧異常回復 | ESMCommonService | 8000090F | %5が異常レベルから警告レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000910 | 警告 | 2320 | Fan | ファン警告 | ESMCommonService | 80000910 | %5が警告レベルの下限値を下回りました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000911 | 情報 | 2321 | Fan | ファン警告回復 | ESMCommonService | 40000911 | %5が警告レベルから正常レベルに回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000912 | 警告 | 2322 | RPS | 電源縮退 | ESMCommonService | 80000912 | %5の冗長性が低下しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000913 | 警告 | 2323 | RPS | 電源縮退 | ESMCommonService | 80000913 | %5の冗長性が失われました（システム運用可能な電力は供給されています）。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000913 | 異常 | 2323 | RPS | 電源縮退 | ESMCommonService | C0000913 | %5の冗長性が失われました（システム運用可能な電力は供給されています）。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000914 | 情報 | 2324 | RPS | 電源縮退回復 | ESMCommonService | 40000914 | システム運用可能な電源容量に回復しました（電源の冗長性はありません）。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000914 | 警告 | 2324 | RPS | 電源不足回復 | ESMCommonService | 80000914 | システム運用可能な電源容量に回復しました（電源の冗長性はありません）。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000915 | 異常 | 2325 | RPS | 電源縮退 | ESMCommonService | C0000915 | 電源容量が不足しています（システム運用可能な電力が供給されていません）。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000916 | 警告 | 2326 | RPS | 電源縮退 | ESMCommonService | 80000916 | %5の冗長性が完全な冗長状態から低下しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000917 | 情報 | 2327 | RPS | 電源縮退回復 | ESMCommonService | 40000917 | %5の冗長性が回復しました（完全な冗長状態ではありません）。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000918 | 情報 | 2328 | Security | Slot状態 | ESMCommonService | 40000918 | スロットまたはコネクタの状態が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000919 | 情報 | 2329 | Memory | DIMM回復 | ESMCommonService | 40000919 | DIMMが回復しました。 センサ番号: %2 日時: %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000091A | 異常 | 2330 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C000091A | チップセットでエラーが検出されました(CNB3.0HE#0)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000091B | 異常 | 2331 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C000091B | チップセットでエラーが検出されました(CNB3.0HE#1)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000091C | 異常 | 2332 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C000091C | チップセットでエラーが検出されました(CIOB20#0)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000091D | 異常 | 2333 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C000091D | チップセットでエラーが検出されました(CIOB20#1)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000091E | 異常 | 2334 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C000091E | チップセットでエラーが検出されました(AQUA#0)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000091F | 異常 | 2335 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C000091F | チップセットでエラーが検出されました(AQUA#1)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000920 | 異常 | 2336 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000920 | チップセットでエラーが検出されました(CMIC Function#0)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000921 | 異常 | 2337 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000921 | チップセットでエラーが検出されました(CMIC Function#1-3)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000922 | 異常 | 2338 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000922 | チップセットでエラーが検出されました(CIOB30#0)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000923 | 異常 | 2339 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000923 | チップセットでエラーが検出されました(CIOB30#1)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000924 | 異常 | 2340 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000924 | チップセットでエラーが検出されました(REMC)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000925 | 異常 | 2341 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000925 | チップセットでエラーが検出されました(CSB5)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000926 | 異常 | 2342 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000926 | チップセットでエラーが検出されました(CIOB30#2)。 日時: %1 エラーコード：%2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000092E | 異常 | 2350 | Temperature | 温度異常 | ESMCommonService | C000092E | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】外気温度を確認し問題が無いようであれば、装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4000092F | 情報 | 2351 | Temperature | 温度異常回復 | ESMCommonService | 4000092F | %5の異常が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000930 | 異常 | 2352 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C0000930 | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000931 | 情報 | 2353 | Voltage | 電圧異常回復 | ESMCommonService | 40000931 | %5の異常が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000932 | 異常 | 2354 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C0000932 | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000938 | 異常 | 2360 | Chipset | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000938 | チップセット固有割り込み 発生 日時：%1 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000093E | 異常 | 2366 | Temperature | 温度異常 | ESMCommonService | C000093E | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000093F | 警告 | 2367 | Temperature | 温度異常回復 | ESMCommonService | 8000093F | %5の異常が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000940 | 警告 | 2368 | Temperature | 温度警告 | ESMCommonService | 80000940 | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】周囲温度を確認し問題が無いようであれば、装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000941 | 情報 | 2369 | Temperature | 温度警告回復 | ESMCommonService | 40000941 | %5の警告が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000942 | 異常 | 2370 | Temperature | 温度異常 | ESMCommonService | C0000942 | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000943 | 情報 | 2371 | Temperature | 温度回復 | ESMCommonService | 40000943 | %5が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000945 | 情報 | 2373 | Fan | ファン縮退回復 | ESMCommonService | 40000945 | %5は縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000946 | 警告 | 2374 | Fan | ファン縮退状態 | ESMCommonService | 80000946 | %5は縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000946 | 異常 | 2374 | Fan | ファン縮退状態 | ESMCommonService | C0000946 | %5は縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000947 | 異常 | 2375 | CPU | プロセッサ異常 | ESMCommonService | C0000947 | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000094A | 異常 | 2378 | CPU | CPU構成エラー | ESMCommonService | C000094A | CPU構成エラーが発生しました。 日時: %1 センサ番号: %2 | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000094E | 警告 | 2382 | RPS | 電源モジュール異常 | ESMCommonService | 8000094E | 電源モジュールへのAC供給が断たれた、あるいは、範囲外となりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000094F | 警告 | 2383 | Memory | メモリ縮退 | ESMCommonService | 8000094F | メモリの冗長性が失われました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】メモリの故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000950 | 異常 | 2384 | Server Recovery | ハードウエアエラー | ESMCommonService | C0000950 | ハードウエアエラーが発生しました。 日時: %1 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000951 | 異常 | 2385 | Bus | バスエラー | ESMCommonService | C0000951 | バスの致命的なエラーが発生しました。 日時: %1 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000956 | 異常 | 2390 | Fan | ファン異常 | ESMCommonService | C0000956 | %5が異常レベルの下限値を下回りました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000957 | 情報 | 2391 | Memory | メモリ縮退回復 | ESMCommonService | 40000957 | メモリは縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000958 | 警告 | 2392 | Memory | メモリ警告 | ESMCommonService | 80000958 | メモリの警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】メモリ故障の可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000959 | 異常 | 2393 | Memory | メモリ異常 | ESMCommonService | C0000959 | メモリの異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000095A | 警告 | 2394 | Memory | メモリ構成エラー | ESMCommonService | 8000095A | メモリ構成エラーが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】メモリ故障の可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000095F | 警告 | 2399 | Notify | ケーブル構成エラー | ESMCommonService | 8000095F | ケーブル構成エラーが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000969 | 異常 | 2409 | Notify | ドライブ異常 | ESMCommonService | C0000969 | ドライブの異常が発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4000096A | 情報 | 2410 | Notify | ドライブ異常回復 | ESMCommonService | 4000096A | ドライブの異常が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000970 | 情報 | 2416 | Notify | ケーブル構成エラー回復 | ESMCommonService | 40000970 | ケーブル構成エラーから回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000971 | 警告 | 2417 | Notify | バッテリ警告 | ESMCommonService | 80000971 | バッテリの警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000972 | 情報 | 2418 | Notify | バッテリ警告回復 | ESMCommonService | 40000972 | バッテリの警告が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000973 | 異常 | 2419 | Notify | バッテリ異常 | ESMCommonService | C0000973 | バッテリの異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000974 | 情報 | 2420 | Notify | バッテリ異常回復 | ESMCommonService | 40000974 | バッテリの異常が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000A2A | 異常 | 2602 | System Error | MCA発生 | ESMCommonService | C0000A2A | MCAが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】ハード異常を検出し、システムダウン障害が発生しました。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000A8C | 異常 | 2700 | LiquidLeak | 水冷ユニット液漏れ異常 | ESMCommonService | C0000A8C | 水冷ユニットの液漏れを検出しました。 位置: %3 センサ番号: %2 日時: %1 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000A8D | 情報 | 2701 | LiquidLeak | 水冷ユニット液漏れ回復 | ESMCommonService | 40000A8D | 水冷ユニットの液漏れが回復しました。 位置: %3 センサ番号: %2 日時: %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000AC8 | 異常 | 2760 | Memory | メモリボード異常 | ESMCommonService | C0000AC8 | メモリボードが異常です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000AC9 | 情報 | 2761 | Memory | メモリボード回復 | ESMCommonService | 40000AC9 | メモリボードが回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B01 | 情報 | 2817 | Fan | ファン回復 | ESMCommonService | 40000B01 | %5が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B02 | 情報 | 2818 | CPU | プロセッサ回復 | ESMCommonService | 40000B02 | %5が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B03 | 警告 | 2819 | CPU | プロセッサ警告 | ESMCommonService | 80000B03 | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B04 | 異常 | 2820 | CPU | CPUセルフテストエラー | ESMCommonService | C0000B04 | CPUセルフテストエラーが発生しました。 日時: %1 センサ番号: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B07 | 異常 | 2823 | CPU | CPU初期化エラー | ESMCommonService | C0000B07 | CPU初期化エラーが発生しました。 日時: %1 センサ番号: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B15 | 情報 | 2837 | RPS | 電源異常回復 | ESMCommonService | 40000B15 | 電源は正常に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B17 | 情報 | 2839 | Memory | 修正不可能メモリエラー回復 | ESMCommonService | 40000B17 | メモリの修正不可能なエラーが回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B18 | 異常 | 2840 | Memory | メモリパリティエラー | ESMCommonService | C0000B18 | メモリのパリティエラーが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】メモリの故障が考えられます。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B19 | 警告 | 2841 | Memory | メモリ異常 | ESMCommonService | 80000B19 | メモリスクラビングでメモリエラーが検出されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B1C | 警告 | 2844 | Memory | 修正可能メモリエラー多発 | ESMCommonService | 80000B1C | メモリの修正可能なエラーが多発しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B1C | 異常 | 2844 | Memory | 修正可能メモリエラー多発 | ESMCommonService | C0000B1C | メモリの修正可能なエラーが多発しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
40000B1D | 情報 | 2845 | Memory | 修正可能メモリエラー多発回復 | ESMCommonService | 40000B1D | 修正可能メモリエラー多発が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B24 | 異常 | 2852 | Memory | メモリ温度異常 | ESMCommonService | C0000B24 | メモリの温度の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】メモリの故障が考えられます。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B25 | 情報 | 2853 | Memory | メモリ温度異常回復 | ESMCommonService | 40000B25 | メモリの温度の異常が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B26 | 情報 | 2854 | Notify | モジュール回復 | ESMCommonService | 40000B26 | %5が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B27 | 警告 | 2855 | Notify | モジュール警告 | ESMCommonService | 80000B27 | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B28 | 異常 | 2856 | Notify | モジュール異常 | ESMCommonService | C0000B28 | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B29 | 情報 | 2857 | Notify | チップセット回復 | ESMCommonService | 40000B29 | %5が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B2A | 警告 | 2858 | Notify | チップセット警告 | ESMCommonService | 80000B2A | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B2B | 異常 | 2859 | Notify | チップセットエラー | ESMCommonService | C0000B2B | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(1) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B2C | 情報 | 2860 | Notify | ケーブル回復 | ESMCommonService | 40000B2C | %5が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B2D | 警告 | 2861 | Notify | ケーブル警告 | ESMCommonService | 80000B2D | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B2E | 異常 | 2862 | Notify | ケーブル異常 | ESMCommonService | C0000B2E | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B33 | 警告 | 2867 | Notify | セルモード | ESMCommonService | 80000B33 | CELL間BMCの通信が断たれました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B3F | 情報 | 2879 | Notify | Cell/Partition状態 | ESMCommonService | 40000B3F | Cell/Partitionは停止状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B47 | 情報 | 2887 | Notify | Cell/Partition縮退回復 | ESMCommonService | 40000B47 | Cell/Partitionの縮退状態が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B48 | 情報 | 2888 | Notify | Cell/Partition縮退 | ESMCommonService | 40000B48 | Cell/Partitionが縮退されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B49 | 異常 | 2889 | Notify | System有効性 | ESMCommonService | C0000B49 | System内のCellが有効になりません。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B4C | 警告 | 2892 | Notify | System有効性 | ESMCommonService | 80000B4C | CellのSystem Serial Numberが不正、または不一致です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B51 | 情報 | 2897 | Notify | Partition利用可否 | ESMCommonService | 40000B51 | Partitionは利用できません。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B53 | 情報 | 2899 | Notify | Cell/Partition状態 | ESMCommonService | 40000B53 | Cell/Partitionは正常に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B54 | 警告 | 2900 | Notify | Cell/Partition状態 | ESMCommonService | 80000B54 | Cell/Partitionの警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B55 | 異常 | 2901 | Notify | Cell/Partition状態 | ESMCommonService | C0000B55 | Cell/Partitionの異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B56 | 情報 | 2902 | Notify | Cell/Partitionソフトウェアフォールト | ESMCommonService | 40000B56 | Cell/Partitionソフトウェアが回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B57 | 警告 | 2903 | Notify | Cell/Partitionソフトウェアフォールト | ESMCommonService | 80000B57 | Cell/Partitionソフトウェアの警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B58 | 異常 | 2904 | Notify | Cell/Partitionソフトウェアフォールト | ESMCommonService | C0000B58 | Cell/Partitionソフトウェアの異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B5D | 情報 | 2909 | Notify | Partition制御用BMC縮退状態 | ESMCommonService | 40000B5D | Partitionは縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B5E | 警告 | 2910 | Notify | Partition制御用BMC縮退状態 | ESMCommonService | 80000B5E | Partitionは縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B5F | 警告 | 2911 | Notify | Partition制御用BMC縮退状態 | ESMCommonService | 80000B5F | Partitionの冗長性が低下しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B62 | 警告 | 2914 | Notify | Memory Mirroring縮退状態 | ESMCommonService | 80000B62 | Memory mirroringは有効状態ですが、Mem_Brd0が故障しています。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B63 | 警告 | 2915 | Notify | Memory Mirroring縮退状態 | ESMCommonService | 80000B63 | Memory mirroringは有効状態ですが、Mem_Brd1が故障しています。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B75 | 情報 | 2933 | Notify | 筐体回復 | ESMCommonService | 40000B75 | %5が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B76 | 警告 | 2934 | Notify | 筐体警告 | ESMCommonService | 80000B76 | %5の警告を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B77 | 異常 | 2935 | Notify | 筐体異常 | ESMCommonService | C0000B77 | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B78 | 異常 | 2936 | CPU | POST STALL | ESMCommonService | C0000B78 | POSTストールが発生しました。 日時: %1 Post Code: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B79 | 異常 | 2937 | Fan | ファン異常 | ESMCommonService | C0000B79 | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B7A | 情報 | 2938 | RPS | 電源異常回復 | ESMCommonService | 40000B7A | 電源異常の予兆が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B7C | 異常 | 2940 | RPS | 電源モジュール異常 | ESMCommonService | C0000B7C | 電源モジュールが異常です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】現在システムは予備電源で動作しています。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B83 | 警告 | 2947 | RPS | 電源異常 | ESMCommonService | 80000B83 | 電源異常の予兆が検出されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B84 | 情報 | 2948 | Memory | メモリパリティエラー回復 | ESMCommonService | 40000B84 | メモリのパリティエラーが回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B85 | 情報 | 2949 | Memory | メモリエラー回復 | ESMCommonService | 40000B85 | メモリスクラビングでメモリエラーが回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B86 | 情報 | 2950 | Memory | メモリ構成エラー回復 | ESMCommonService | 40000B86 | メモリ構成エラーが回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B8A | 警告 | 2954 | RPS | 電源制御異常 | ESMCommonService | 80000B8A | 電源制御の異常が検出されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B8B | 情報 | 2955 | RPS | 電源制御異常回復 | ESMCommonService | 40000B8B | 電源制御が正常に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B8C | 異常 | 2956 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | C0000B8C | ファン0が認識できなくなったため、電源OFFとなりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B8D | 警告 | 2957 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | 80000B8D | ファン0が認識できなくなりました。2分後に電源をOFFします。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B8E | 警告 | 2958 | RPS | 電源異常 | ESMCommonService | 80000B8E | 電源モジュール0を認識できなくなりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B8F | 警告 | 2959 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | 80000B8F | CPU0の温度アラームを検出。温度抑止は未実施です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B90 | 異常 | 2960 | Notify | 起動エラー | ESMCommonService | C0000B90 | 再起動回数が規定値を超えました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B92 | 警告 | 2962 | Notify | PCIカード状態 | ESMCommonService | 80000B92 | PCIカードの致命的ではない異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000B93 | 情報 | 2963 | Notify | PCIカード状態 | ESMCommonService | 40000B93 | PCIカードが回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B94 | 異常 | 2964 | Notify | PCIカード状態 | ESMCommonService | C0000B94 | PCIカードの致命的な異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000B9C | 警告 | 2972 | Notify | System有効性 | ESMCommonService | 80000B9C | Manufacturer IDが不正、または不一致です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B9D | 異常 | 2973 | Notify | System有効性 | ESMCommonService | C0000B9D | Cell間のFirmware Levelが不一致です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000B9E | 異常 | 2974 | Notify | System有効性 | ESMCommonService | C0000B9E | Cellが認識できません。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BA0 | 警告 | 2976 | Notify | Memory Mirroring縮退状態 | ESMCommonService | 80000BA0 | Memory mirroring構成エラーが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BA1 | 情報 | 2977 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | 40000BA1 | 電源は正常に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BA2 | 異常 | 2978 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | C0000BA2 | ファン1が認識できなくなったため、電源OFFとなりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BA3 | 警告 | 2979 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | 80000BA3 | ファン1が認識できなくなりました。2分後に電源をOFFします。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BA4 | 警告 | 2980 | RPS | 電源異常 | ESMCommonService | 80000BA4 | 電源モジュール1を認識できなくなりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BA5 | 警告 | 2981 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | 80000BA5 | CPU1の温度アラームを検出。温度抑止は未実施です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BA6 | 警告 | 2982 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | 80000BA6 | CPU2の温度アラームを検出。温度抑止は未実施です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BA7 | 警告 | 2983 | RPS | 電源状態 | ESMCommonService | 80000BA7 | CPU3の温度アラームを検出。温度抑止は未実施です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BA8 | 警告 | 2984 | Notify | PCIカード状態 | ESMCommonService | 80000BA8 | PCI Bus番号かメモリーマップド空間のリソース割り当てが制限を越えました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BA9 | 警告 | 2985 | Notify | PCIカード状態 | ESMCommonService | 80000BA9 | IO空間のリソース割り当てが制限を越えました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BAA | 警告 | 2986 | Notify | PCIカード状態 | ESMCommonService | 80000BAA | PCIリソースが異なるタイプに変更されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BAB | 警告 | 2987 | Notify | PCIカード状態 | ESMCommonService | 80000BAB | OPTION ROMを実行できません。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BAC | 情報 | 2988 | RPS | 電源異常回復 | ESMCommonService | 40000BAC | 電源は正常に回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BAD | 情報 | 2989 | Voltage | 電圧回復 | ESMCommonService | 40000BAD | %5が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BAE | 異常 | 2990 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C0000BAE | %5の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BAF | 異常 | 2991 | Notify | チップセット熱暴走 | ESMCommonService | C0000BAF | チップセット熱暴走が発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BB1 | 情報 | 2993 | Security | スロットまたはコネクタ状態 | ESMCommonService | 40000BB1 | スロットまたはコネクタが無効になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BB1 | 警告 | 2993 | Security | Slot状態 | ESMCommonService | 80000BB1 | スロットまたはコネクタが無効になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BB2 | 異常 | 2994 | Notify | SMI Timeout | ESMCommonService | C0000BB2 | SMI Timeoutが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、情報採取し、調査依頼を実施してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BB3 | 警告 | 2995 | Notify | 電力監視ドメイン | ESMCommonService | 80000BB3 | 電力が上限値%5を上回り回復しません。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】電力の上限しきい値を見直すかシステムの負荷を見直す必要があります。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BB4 | 情報 | 2996 | Security | Slot状態 | ESMCommonService | 40000BB4 | スロットまたはコネクタの電源がONされたか、デバイスが接続されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【正常】ハードウェア構成が変更されました。サーバ状態／構成情報、または、データビューアを開いている場合は、ツリーの再構築を実行してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BB5 | 異常 | 2997 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB5 | ファームウェアイメージの異常を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  | 2997 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB5 | ファームウェアイメージの異常を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000BB6 | 異常 | 2998 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB6 | フラッシュROM消去のエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 2998 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB6 | フラッシュROM消去のエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000BB7 | 異常 | 2999 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB7 | フラッシュROMの異常を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 2999 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB7 | フラッシュROMの異常を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000BB8 | 異常 | 3000 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB8 | ファームウェアの内部エラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 3000 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB8 | ファームウェアの内部エラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000BB9 | 異常 | 3001 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB9 | BMCインタフェースエラーを検出しました(コールドリセット時)。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 3001 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BB9 | BMCインタフェースエラーを検出しました(コールドリセット時)。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000BBA | 異常 | 3002 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BBA | コンフィグレーションエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 3002 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BBA | コンフィグレーションエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000BBB | 異常 | 3003 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BBB | フラッシュROMファイルシステムエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 3003 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BBB | フラッシュROMファイルシステムエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
80000BBC | 警告 | 3004 | Notify | 目詰まり検出センサ警告 | ESMCommonService | 80000BBC | %5の値の異常変動を検知しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 ※%5が目詰まり検出センサ | 【警告】装置フロントカバーが開いていないかを確認してください。また、目詰まり検出センサのキャリブレーション実施後に装置設置環境または装置構成を変更していないかをご確認ください。変更している場合、フィルター交換後に再度キャリブレーションを実施してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BBD | 情報 | 3005 | Notify | 目詰まり検出センサ警告回復 | ESMCommonService | 40000BBD | %5の値の異常変動が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 ※%5が目詰まり検出センサ |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BBE | 異常 | 3006 | Notify | 目詰まり検出センサ異常 | ESMCommonService | C0000BBE | %5の目詰まりを検知しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 ※%5が目詰まり検出センサ | 【異常】防塵フィルタが目詰まりしています。フィルタを確認後、防塵フィルタの交換と目詰まり検出センサのキャリブレーションを実施してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BBF | 情報 | 3007 | Notify | 目詰まり検出センサ異常回復 | ESMCommonService | 40000BBF | %5の目詰まりが回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 現在の値: %6 しきい値: %7 日時: %1 ID文字列: %4 ※%5が目詰まり検出センサ |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BC8 | 警告 | 3016 | Voltage | 電圧異常回復 | ESMCommonService | 80000BC8 | %5の異常が回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 ※%5が電圧 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BC9 | 情報 | 3017 | Notify | セキュアモード | ESMCommonService | 40000BC9 | Secure mode中にPower buttonが押されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BCA | 情報 | 3018 | Notify | パスワード不正 | ESMCommonService | 40000BCA | BMCへのログインパスワードが不正です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【情報】入力したパスワードを確認してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BCB | 情報 | 3019 | Notify | プロセッサ縮退状態 | ESMCommonService | 40000BCB | プロセッサは縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BCC | 情報 | 3020 | Notify | プロセッサ縮退回復 | ESMCommonService | 40000BCC | プロセッサは縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BCD | 情報 | 3021 | Notify | ドライブ実装 | ESMCommonService | 40000BCD | ドライブが実装されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BCE | 情報 | 3022 | Notify | ドライブ取り外し | ESMCommonService | 40000BCE | ドライブが取り外されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BCF | 情報 | 3023 | Notify | ドライブリビルド | ESMCommonService | 40000BCF | ドライブスロットがリビルド中です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BD0 | 情報 | 3024 | Notify | ドライブリビルド | ESMCommonService | 40000BD0 | リビルドを停止、またはリビルドが完了しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BD3 | 情報 | 3027 | Notify | モジュール利用不可 | ESMCommonService | 40000BD3 | モジュール／ボードが利用不可の状態になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BD4 | 情報 | 3028 | Notify | モジュール利用可能 | ESMCommonService | 40000BD4 | モジュール／ボードが利用可能状態になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BD5 | 情報 | 3029 | Notify | モジュール縮退状態 | ESMCommonService | 40000BD5 | モジュール／ボードは縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BD6 | 情報 | 3030 | Notify | モジュール縮退回復 | ESMCommonService | 40000BD6 | モジュール／ボードは縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BD7 | 情報 | 3031 | Notify | システムブート | ESMCommonService | 40000BD7 | パワーアップによりシステムを起動しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BD8 | 情報 | 3032 | Notify | システムブート | ESMCommonService | 40000BD8 | ユーザからPXEブート要求がありました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BD9 | 情報 | 3033 | Notify | システムブート | ESMCommonService | 40000BD9 | 保守ユーティリティにより自動起動しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BDA | 警告 | 3034 | Notify | 起動エラー | ESMCommonService | 80000BDA | 起動可能な媒体が見つかりません。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】起動可能な媒体が見つかりませんでした。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BDB | 警告 | 3035 | Notify | 起動エラー | ESMCommonService | 80000BDB | PXEサーバが見つかりません。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】PXEサーバが見つかりませんでした。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BDC | 情報 | 3036 | Notify | Slot状態 | ESMCommonService | 40000BDC | スロットまたはコネクタの予備のデバイスを検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BDD | 情報 | 3037 | Notify | Slot状態 | ESMCommonService | 40000BDD | スロットまたはコネクタの予備のデバイスを検出しませんでした。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BDE | 情報 | 3038 | Notify | スロットまたはコネクタ利用不可 | ESMCommonService | 40000BDE | スロットまたはコネクタが利用不可の状態になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BDF | 情報 | 3039 | Notify | スロットまたはコネクタ利用可能 | ESMCommonService | 40000BDF | スロットまたはコネクタが利用可能状態になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BE0 | 情報 | 3040 | Notify | スロットまたはコネクタ縮退状態 | ESMCommonService | 40000BE0 | スロットまたはコネクタが縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BE1 | 情報 | 3041 | Notify | スロットまたはコネクタ縮退回復 | ESMCommonService | 40000BE1 | スロットまたはコネクタは縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BE2 | 警告 | 3042 | Notify | BMCアクセス失敗 | ESMCommonService | 80000BE2 | BMC-ホスト間の経路上で異常が発生しました。 日時: %1 | 【警告】サーバの監視が停止している可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BE3 | 情報 | 3043 | Notify | BMCアクセス回復 | ESMCommonService | 40000BE3 | BMC-ホスト間の経路上の異常発生から回復しました。 日時: %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BE4 | 異常 | 3044 | Notify | ドライブ異常 | ESMCommonService | C0000BE4 | ドライブの異常が発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BE5 | 情報 | 3045 | RPS | 電源モジュール状態 | ESMCommonService | 40000BE5 | 電源モジュールが実装されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BE6 | 情報 | 3046 | RPS | 電源モジュール状態 | ESMCommonService | 40000BE6 | 電源モジュールが取り外されました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BE7 | 情報 | 3047 | Memory | メモリボード無効 | ESMCommonService | 40000BE7 | メモリボードが無効になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BE8 | 情報 | 3048 | Memory | メモリボード縮退状態 | ESMCommonService | 40000BE8 | メモリボードが縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BE9 | 情報 | 3049 | Memory | DIMM縮退状態 | ESMCommonService | 40000BE9 | DIMMが縮退状態です。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BEA | 情報 | 3050 | Memory | DIMM縮退回復 | ESMCommonService | 40000BEA | DIMMは縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BEB | 情報 | 3051 | Memory | メモリボード縮退回復 | ESMCommonService | 40000BEB | メモリボードは縮退状態から回復しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BEC | 異常 | 3052 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BEC | ファームウェア例外を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 3052 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BEC | ファームウェア例外を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
80000BED | 警告 | 3053 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | 80000BED | フラッシュROMの寿命警告を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BEE | 異常 | 3054 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BEE | PECI over DMIインターフェースエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 3054 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BEE | PECI over DMIインターフェースエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000BEF | 異常 | 3055 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BEF | MCTPインターフェースエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 異常 | 3055 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000BEF | MCTPインターフェースエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
40000BF0 | 情報 | 3056 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | 40000BF0 | ファームウェアの自動設定が完了しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
| 情報 | 3056 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | 40000BF0 | ファームウェアの自動設定が完了しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000BF1 | 異常 | 3057 | CPU | プロセッサ異常 | ESMCommonService | C0000BF1 | マシンチェック例外(修復不可能なエラー)が発生しました。 日時: %1 センサ番号: %2 | 【異常】装置の故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BF2 | 情報 | 3058 | CPU | プロセッサ情報 | ESMCommonService | 40000BF2 | 修復可能なマシンチェックエラーが発生しました。 日時: %1 センサ番号: %2 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000BF3 | 警告 | 3059 | CPU | ログ採取停止 | ESMCommonService | 80000BF3 | プロセッサの修復可能なマシンチェックエラーのログ採取が停止されました。 日時: %1 センサ番号: %2 | 【警告】この状態が継続すると運用に支障をきたす恐れがあります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000BF4 | 情報 | 3060 | Server Recovery | OSシャットダウン | ESMCommonService | 40000BF4 | OSが正常にシャットダウンしました。 日時: %1 センサ番号: %2 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000BF6 | 異常 | 3062 | Notify | メモリ温度異常高温 | ESMCommonService | C0000BF6 | メモリの温度が異常に高くなっており、対処が必要です。 位置: %2 日時: %1 | 【異常】この温度での運用は危険です。空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。ハードウェア要因の場合、メモリ故障、ファン故障が考えられます。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
C0000BF7 | 異常 | 3063 | Notify | メモリサブシステム温度異常高温 | ESMCommonService | C0000BF7 | メモリあるいはVRの温度が異常に高くなっており、対処が必要です。 日時: %1 | 【異常】この温度での運用は危険です。空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。ハードウェア要因の場合、メモリ故障、ファン故障、マザーボード故障が考えられます。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
C0000BF8 | 異常 | 3064 | Notify | CPU温度異常高温 | ESMCommonService | C0000BF8 | CPUの温度が異常に高くなっており、対処が必要です。 日時: %1 | 【異常】この温度での運用は危険です。空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。ハードウェア要因の場合、CPU故障、ファン故障が考えられます。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
C0000BF9 | 異常 | 3065 | Notify | CPUサーマルトリップ | ESMCommonService | C0000BF9 | CPUの温度が異常に高くなり、CPUサーマルトリップが動作しました。 日時: %1 | 【異常】CPUサーマルトリップが動作しました。空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。ハードウェア要因の場合、CPU故障、ファン故障が考えられます。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
C0000BFA | 異常 | 3066 | Notify | システムエラー | ESMCommonService | C0000BFA | 致命的なシステムエラーが発生しました。 日時: %1 | 【異常】装置故障の可能性があります。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
C0000BFB | 異常 | 3067 | Notify | VR温度異常高温 | ESMCommonService | C0000BFB | VRの温度が異常に高くなっており、対処が必要です。 日時: %1 | 【異常】この温度での運用は危険です。空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。ハードウェア要因の場合、マザーボード故障、ファン故障が考えられます。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
80000BFC | 警告 | 3068 | Notify | 訂正可能CPUエラー | ESMCommonService | 80000BFC | 訂正可能なCPUエラーが発生しました。 日時: %1 | 【警告】CPU、またはマザーボードの故障が考えられます。多発あるいは再発している場合、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
C0000BFD | 異常 | 3069 | Notify | 訂正不可CPUエラー | ESMCommonService | C0000BFD | 訂正不可能なCPUエラーが発生しました。 日時: %1 | 【異常】CPU、またはマザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
C0000BFE | 異常 | 3070 | Notify | 致命的CPUエラー | ESMCommonService | C0000BFE | 致命的なCPUエラーが発生しました。 日時: %1 | 【異常】CPU、またはマザーボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
C0000BFF | 異常 | 3071 | Notify | PCH温度異常高温 | ESMCommonService | C0000BFF | PCHの温度が異常に高くなっており、対処が必要です。 日時: %1 | 【異常】この温度での運用は危険です。空調が動作しているか確認し、保守員に連絡してください。ハードウェア要因の場合、マザーボード故障、ファン故障が考えられます。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
80000C00 | 警告 | 3072 | Notify | 内蔵ディスク予防保守:S.M.A.R.T.エラー | ESMCommonService | 80000C00 | 内蔵ディスクでS.M.A.R.T.エラーを検出しました。 位置: %2 日時: %1 | 【警告】内蔵ディスクのS.M.A.R.T.機能を使用した自己診断でエラーを検出しました。予防保守の観点から、このハードディスクの継続使用は危険ですので、保守員にご連絡のうえ、ハードディスクを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
80000C01 | 警告 | 3073 | Memory | DIMM無効 | ESMCommonService | 80000C01 | DIMMの一部が無効になりました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【警告】メモリ故障が考えられます。保守員に連絡してメモリを交換してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ×
C0000C06 | 異常 | 3078 | Notify | 装置固有Event | ESMCommonService | C0000C06 | 装置はHW障害を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C07 | 異常 | 3079 | Notify | 装置固有Event | ESMCommonService | C0000C07 | マスタBMC故障状態時に、装置はHW障害を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C08 | 異常 | 3080 | RPS | 電源モジュール状態 | ESMCommonService | C0000C08 | 電源モジュールのコンフィグレーションエラーが発生しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C0D | 異常 | 3085 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000C0D | ファームウェアの自動設定に失敗しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。(マネージメントボード(MGB)搭載装置の場合はマネージメントボードとなります）保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C0E | 異常 | 3086 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000C0E | 未サポートの設定を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードの故障が考えられます。(マネージメントボード(MGB)搭載装置の場合はマネージメントボードとなります）保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C10 | 異常 | 3088 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000C10 | UMAエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C12 | 異常 | 3090 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000C12 | 制限モード情報。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C13 | 異常 | 3091 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000C13 | multi PCHモード設定の誤設定を検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C14 | 異常 | 3092 | Notify | マネージメントエンジン状態変化 | ESMCommonService | C0000C14 | フラッシュROMエラーを検出しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】マザーボードまたはマネージメントボードの故障が考えられます。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C15 | 異常 | 3093 | Notify | SMBus link エラー | ESMCommonService | C0000C15 | SMLINK0/SMLINK0Bエラーが発生しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C16 | 異常 | 3094 | Notify | SMBus link エラー | ESMCommonService | C0000C16 | SMLINK1エラーが発生しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C17 | 異常 | 3095 | Notify | SMBus link エラー | ESMCommonService | C0000C17 | SMLINK2エラーが発生しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C18 | 異常 | 3096 | Notify | SMBus link エラー | ESMCommonService | C0000C18 | SMLINK3エラーが発生しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C19 | 異常 | 3097 | Notify | SMBus link エラー | ESMCommonService | C0000C19 | SMLINK4エラーが発生しました。 拡張エラーコード: %5 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0000C1A | 異常 | 3098 | Voltage | 電圧異常 | ESMCommonService | C0000C1A | 電圧の異常を検出しました。 センサ番号: %2 位置: %3 日時: %1 ID文字列: %4 | 【異常】この電圧での運用は危険なのでシャットダウンします。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
ソース名<SRC:>: ESMCOMMONSERVICE (iLO対応機種)
サーバーの状態が「異常」「警告」「情報(正常)」に遷移したときに記録されるハードウェアログ(Integrated Management Log)を解析し、登録するメッセージです。そのため、ご使用のサーバーにより登録されないイベントがあります。マネージャ通報(SNMP)の既定値は「OFF」です。
イベントID <ID:> (16進数) | エラー 種別 | イベントID | タイプ | トラップ名 | キーワード1 | キーワード2 | メッセージ | 対処 | 通報後の アクション | マネージャ通報(SNMP) | マネージャ通報(CIM-Indication) | エクスプレス通報 (Level) | SNMP Trap OID (Enterprise ID.Specific ID) | バージョン
[14 empty] | 2.3.12-0 | 2.3.11-0 | 2.3.10-0 | 2.3.9-0 | 2.3.8-0 | 2.3.7-0 | 2.3.6-1 | 2.3.6-0 | 2.3.5-0 | 2.3.4-0 | 2.3.3-0 | 2.3.2-0 | 2.3.1-0 ～2.3.0-0 | 2.2.7-0 | 2.2.5-0 ～2.2.6-0 | 2.2.4-0 | 2.2.3-0 | 2.2.2-0 | 2.2.0-0 | 2.1.3-0 | 2.1.2-0 ～2.1.1-0 | 2.1.0-0 | 2.0.9-0 | 2.0.8-0 | 2.0.7-0 | 2.0.6-0 | 2.0.5-0 | 2.0.3-0 ～2.0.4-0 | 2.0.1-0 ～2.0.2-1 | 2.0.0-0 | 1.3.0-0 ～1.3.1-0 | 1.1.3-0 | 1.1.0-0 ～1.1.2-0 | 1.0.0-0
C000057F | 異常 | 1407 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | C000057F | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
80000580 | 警告 | 1408 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | 80000580 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
40000581 | 情報 | 1409 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | 40000581 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
C0000578 | 異常 | 1400 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | C0000578 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【異常】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000579 | 警告 | 1401 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | 80000579 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【警告】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000585 | 情報 | 1413 | Server Recovery | HW eventlog | ESMCommonService | 40000585 | システム終了/停止より現在のシステム起動までに以下のイベントが発生しました。 %2 %3 %4 %5 | 【情報】装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
C00023A0 | 異常 | 9120 | Server Recovery | iLOログイン失敗 | ESMCommonService | C00023A0 | iLOへのログインに失敗しました。iLOアカウント登録ツールを使用してアカウントを設定してください。 %1 | 【異常】アカウントに問題がなければ、障害情報採取ツールで障害情報を採取し、システム管理者に連絡してください。 | NONE | ON | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | iLOログイン失敗 | ESMCommonService | C00023A0 | iLOへのログインに失敗しました。NEC iLOアカウント登録ツールを使用してアカウントを設定してください。 %1 | 【異常】アカウントに問題がなければ、障害情報採取ツールで障害情報を採取し、システム管理者に連絡してください。 | NONE | ON | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | iLOログイン失敗 | ESMCommonService | C00023A0 | iLOへのログインに失敗しました。NEC iLOアカウント登録ツールを使用してアカウントを設定してください。 %1 | 【異常】アカウントに問題がなければ、障害情報採取ツールで障害情報を採取し、システム管理者に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | iLOログイン失敗 | ESMCommonService | C00023A0 | NEC iLOへのログインに失敗しました。 ESMPRO/ServerAgentServiceでハードウェア監視を行えない可能性があります。 %1 | 【異常】NEC iLOアカウント登録ツールを使用されている場合は、NEC iLO アカウントを設定してください。 NEC iLOアカウントの登録が正しい、 またはNEC iLOアカウント登録ツールを使用していない場合は、iLOの再起動を実施してください。 上記対処方法で改善しない場合は、障害情報採取ツールで障害情報を採取し、システム管理者に連絡してください。 | NONE | ON | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008213 | 警告 | 33299 | Temperature | System Overheating | ESMCommonService | 80008213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x13 Status : Warning Description : System Overheating (Temperature Sensor %1, Location %2, Temperature %3) | Warning: If the temperature rises any higher, it will affect the proper operation of the system. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33299 | Temperature | System Overheating | ESMCommonService | 80008213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x13 Status : Warning Description : System Overheating (Temperature Sensor %1, Location %2, Temperature %3) | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008214 | 警告 | 33300 | Temperature | External Chassis Overheating | ESMCommonService | 80008214 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x14 Status : Warning Description : External Chassis Overheating (Chassis %1, Temperature Sensor %2, Location %3, Temperature %4) | Warning: If the temperature rises any higher, it will affect the proper operation of the system. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33300 | Temperature | External Chassis Overheating | ESMCommonService | 80008214 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x14 Status : Warning Description : External Chassis Overheating (Chassis %1, Temperature Sensor %2, Location %3, Temperature %4) | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008215 | 警告 | 33301 | Temperature | Storage System Overheating | ESMCommonService | 80008215 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x15 Status : Warning Description : %1 Storage System Overheating (%2Slot %3, Temperature Sensor %4, Location %5, Temperature %6) | Warning: If the temperature rises any higher, it will affect the proper operation of the system. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33301 | Temperature | Storage System Overheating | ESMCommonService | 80008215 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x15 Status : Warning Description : %1 Storage System Overheating (%2Slot %3, Temperature Sensor %4, Location %5, Temperature %6) | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008216 | 警告 | 33302 | Temperature | Overheating | ESMCommonService | 80008216 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x16 Status : Warning Description : %1 Overheating (Temperature Sensor %2, Location %3, Temperature %4, %5) | Warning: If the temperature rises any higher, it will affect the proper operation of the system. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33302 | Temperature | Overheating | ESMCommonService | 80008216 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x16 Status : Warning Description : %1 Overheating (Temperature Sensor %2, Location %3, Temperature %4, %5) | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008217 | 警告 | 33303 | Fan | Fan Failure | ESMCommonService | 80008217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x17 Status : Warning Description : Fan Failure (Fan %1, Location %2) | Warning: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33303 | Fan | Fan Failure | ESMCommonService | 80008217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x17 Status : Warning Description : Fan Failure (Fan %1, Location %2) | 【警告】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008217 | 異常 | 33303 | Fan | Fan Failure | ESMCommonService | C0008217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x17 Status : Critical Description : Fan Failure (Fan %1, Location %2) | Fatal: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 33303 | Fan | Fan Failure | ESMCommonService | C0008217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x17 Status : Critical Description : Fan Failure (Fan %1, Location %2) | 【異常】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008218 | 警告 | 33304 | Fan | External Chassis Fan Failure | ESMCommonService | 80008218 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x18 Status : Warning Description : External Chassis Fan Failure (Chassis %1, Fan %2, Location %3) | Warning: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33304 | Fan | External Chassis Fan Failure | ESMCommonService | 80008218 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x18 Status : Warning Description : External Chassis Fan Failure (Chassis %1, Fan %2, Location %3) | 【警告】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008218 | 異常 | 33304 | Fan | External Chassis Fan Failure | ESMCommonService | C0008218 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x18 Status : Critical Description : External Chassis Fan Failure (Chassis %1, Fan %2, Location %3) | Fatal: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 33304 | Fan | External Chassis Fan Failure | ESMCommonService | C0008218 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x18 Status : Critical Description : External Chassis Fan Failure (Chassis %1, Fan %2, Location %3) | 【異常】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008219 | 警告 | 33305 | Fan | Storage System Fan Failure | ESMCommonService | 80008219 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x19 Status : Warning Description : %1 Storage System Fan Failure (%2 Slot %3, Fan %4, Location %5) | Warning: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33305 | Fan | Storage System Fan Failure | ESMCommonService | 80008219 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x19 Status : Warning Description : %1 Storage System Fan Failure (%2 Slot %3, Fan %4, Location %5) | 【警告】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008219 | 異常 | 33305 | Fan | Storage System Fan Failure | ESMCommonService | C0008219 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x19 Status : Critical Description : %1 Storage System Fan Failure (%2 Slot %3, Fan %4, Location %5) | Fatal: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 33305 | Fan | Storage System Fan Failure | ESMCommonService | C0008219 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x19 Status : Critical Description : %1 Storage System Fan Failure (%2 Slot %3, Fan %4, Location %5) | 【異常】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8000821A | 警告 | 33306 | Fan | Fan Failure | ESMCommonService | 8000821A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x1A Status : Warning Description : %1 Fan Failure (Fan %2, Location %3, %4) | Warning: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33306 | Fan | Fan Failure | ESMCommonService | 8000821A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x1A Status : Warning Description : %1 Fan Failure (Fan %2, Location %3, %4) | 【警告】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000821A | 異常 | 33306 | Fan | Fan Failure | ESMCommonService | C000821A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x1A Status : Critical Description : %1 Fan Failure (Fan %2, Location %3, %4) | Fatal: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 33306 | Fan | Fan Failure | ESMCommonService | C000821A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x1A Status : Critical Description : %1 Fan Failure (Fan %2, Location %3, %4) | 【異常】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008223 | 警告 | 33315 | Fan | System Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x23 Status : Warning Description : System Fans Not Redundant (Location %1) | Warning: Check the FAN Connection. If there is no problem with the connection, the FAN may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
|  | 33315 | Fan | System Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x23 Status : Warning Description : System Fans Not Redundant (Location %1) | Warning: Check the FAN Connection. If there is no problem with the connection, the FAN may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 33315 | Fan | System Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x23 Status : Warning Description : System Fans Not Redundant (Location %1) | 【警告】FANの接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008224 | 警告 | 33316 | Fan | External Chassis Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008224 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x24 Status : Warning Description : External Chassis Fans Not Redundant (Chassis %1, Location %2) | Warning: Check the FAN Connection. If there is no problem with the connection, the FAN may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 33316 | Fan | External Chassis Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008224 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x24 Status : Warning Description : External Chassis Fans Not Redundant (Chassis %1, Location %2) | 【警告】FANの接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008225 | 警告 | 33317 | Fan | Storage System Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008225 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x25 Status : Warning Description : %1 Storage System Fans Not Redundant (%2Slot %3, Location %4) | Warning: Check the FAN Connection. If there is no problem with the connection, the FAN may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 33317 | Fan | Storage System Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008225 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x25 Status : Warning Description : %1 Storage System Fans Not Redundant (%2Slot %3, Location %4) | 【警告】FANの接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008226 | 警告 | 33318 | Fan | Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008226 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x26 Status : Warning Description : %1 Fans Not Redundant (Location %2, %3) | Warning: Check the FAN Connection. If there is no problem with the connection, the FAN may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 33318 | Fan | Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008226 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x26 Status : Warning Description : %1 Fans Not Redundant (Location %2, %3) | 【警告】FANの接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 33318 | Fan | Fans Not Redundant | ESMCommonService | 80008226 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x26 Status : Warning Description : %1 Fans Not Redundant (Location %2, %3) | 【警告】FANの接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008227 | 異常 | 33319 | Temperature | Critical Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | C0008227 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x27 Status : Critical Description : Critical Temperature Threshold Exceeded | Fatal: Abnormal temperature detected. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 33319 | Temperature | Critical Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | C0008227 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x27 Status : Critical Description : Critical Temperature Threshold Exceeded | 【異常】この温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008228 | 異常 | 33320 | Temperature | Critical Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | C0008228 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x28 Status : Critical Description : Critical Temperature Threshold Exceeded (Temperature Sensor %1, Location %2, Temperature %3C %4) | Fatal: Abnormal temperature detected. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 33320 | Temperature | Critical Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | C0008228 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x28 Status : Critical Description : Critical Temperature Threshold Exceeded (Temperature Sensor %1, Location %2, Temperature %3C %4) | 【異常】この温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008229 | 異常 | 33321 | Temperature | External Chassis Overheating | ESMCommonService | C0008229 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x29 Status : Critical Description : External Chassis Overheating (Chassis %1, Temperature Sensor %2, Location %3, Temperature %4) | Fatal: Abnormal temperature detected. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 33321 | Temperature | External Chassis Overheating | ESMCommonService | C0008229 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x29 Status : Critical Description : External Chassis Overheating (Chassis %1, Temperature Sensor %2, Location %3, Temperature %4) | 【異常】この温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000822A | 異常 | 33322 | Temperature | Storage System Overheating | ESMCommonService | C000822A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x2A Status : Critical Description : %1 Storage System Overheating (%2Slot %3, Temperature Sensor %4, Location %5, Temperature %6) | Fatal: Abnormal temperature detected. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 33322 | Temperature | Storage System Overheating | ESMCommonService | C000822A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x2A Status : Critical Description : %1 Storage System Overheating (%2Slot %3, Temperature Sensor %4, Location %5, Temperature %6) | 【異常】この温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000822B | 異常 | 33323 | Temperature | Overheating | ESMCommonService | C000822B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x2B Status : Critical Description : %1 Overheating (Temperature Sensor %2, Location %3, Temperature %4, %5) | Fatal: Abnormal temperature detected. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 33323 | Temperature | Overheating | ESMCommonService | C000822B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x2B Status : Critical Description : %1 Overheating (Temperature Sensor %2, Location %3, Temperature %4, %5) | 【異常】この温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000822C | 異常 | 33324 | Temperature | Temperature Exceeded | ESMCommonService | C000822C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x2C Status : Critical Description : Temperature exceeded on PCIe disk %1. | Fatal: Abnormal temperature detected. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 33324 | Temperature | Temperature Exceeded | ESMCommonService | C000822C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x2C Status : Critical Description : Temperature exceeded on PCIe disk %1. | 【異常】この温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008231 | 警告 | 33329 | Fan | Storage Enclosure Fan Failure | ESMCommonService | 80008231 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x31 Status : Warning Description : %1 Storage Enclosure Fan Failure (Fan %2, Location %3, Box %4, %5) | Warning: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 33329 | Fan | Storage Enclosure Fan Failure | ESMCommonService | 80008231 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x31 Status : Warning Description : %1 Storage Enclosure Fan Failure (Fan %2, Location %3, Box %4, %5) | 【警告】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008231 | 異常 | 33329 | Fan | Storage Enclosure Fan Failure | ESMCommonService | C0008231 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x31 Status : Critical Description : %1 Storage Enclosure Fan Failure (Fan %2, Location %3, Box %4, %5) | Fatal: FAN fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 33329 | Fan | Storage Enclosure Fan Failure | ESMCommonService | C0008231 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x31 Status : Critical Description : %1 Storage Enclosure Fan Failure (Fan %2, Location %3, Box %4, %5) | 【異常】FANの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008232 | 警告 | 33330 | Temperature | Storage Enclosure Overheating | ESMCommonService | 80008232 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x32 Status : Warning Description : %1 Storage Enclosure Overheating (Temperature Sensor %2, Location %3, Box %4, %5) | Warning: If the temperature rises any higher, it will affect the proper operation of the system. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 33330 | Temperature | Storage Enclosure Overheating | ESMCommonService | 80008232 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x32 Status : Warning Description : %1 Storage Enclosure Overheating (Temperature Sensor %2, Location %3, Box %4, %5) | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008503 | 異常 | 34051 | CPU | Uncorrectable Machine Check Exception | ESMCommonService | C0008503 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Uncorrectable Machine Check Exception (%1 %2, APIC ID 0x%3, Bank 0x%4, Status 0x%5'%6, Address 0x%7'%8, Misc 0x%9'%10). | Fatal: Uncorrectable Machine Check Exception detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 34051 | CPU | Uncorrectable Machine Check Exception | ESMCommonService | C0008503 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Uncorrectable Machine Check Exception (%1 %2, APIC ID 0x%3, Bank 0x%4, Status 0x%5'%6, Address 0x%7'%8, Misc 0x%9'%10). | 【異常】修復不可能なマシンチェックエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008603 | 異常 | 34307 | Bus | Uncorrectable UPI Error | ESMCommonService | C0008603 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x06 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Uncorrectable UPI Error was detected on Processor %1 | Fatal: Uncorrectable UPI Error detected on Processor. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 34307 | Bus | Uncorrectable UPI Error | ESMCommonService | C0008603 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x06 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Uncorrectable UPI Error was detected on Processor %1 | 【異常】修復不可能なUPIエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008802 | 異常 | 34818 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008802 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x02 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. Slot %1 (Segment %2, Bus %3, Device %4, Function %5). Uncorrectable Error Status: %6 | Fatal: Uncorrectable PCI Express Error detected on Processor. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 34818 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008802 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x02 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. Slot %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). Uncorrectable Error Status: 0x%6 Recommended Action : Update the firmware of the failing device. If the issue persists, replace the device. | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 34818 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008802 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x02 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. %1 %2 (Segment 0x%3, Bus 0x%4, Device 0x%5, Function 0x%6). Uncorrectable Error Status: 0x%7 | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008803 | 異常 | 34819 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008803 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. Embedded %1 (Segment %2, Bus %3, Device %4, Function %5). Uncorrectable Error Status: %6 | Fatal: Uncorrectable PCI Express Error detected on Processor. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 34819 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008803 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. Embedded %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). Uncorrectable Error Status: 0x%6 Recommended Action : Update the firmware of the device. If the issue persists, replace the failing device. | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 34819 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008803 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. NVMe Box %1 Bay %2 (Segment 0x%3, Bus 0x%4, Device 0x%5, Function 0x%6). Uncorrectable Error Status: 0x%7 | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008804 | 異常 | 34820 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008804 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x04 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. Slot %1 (Segment %2, Bus %3, Device %4, Function %5). | Fatal: Uncorrectable PCI Express Error detected on Processor. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 34820 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008804 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x04 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. Slot %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). Recommended Action : Update the firmware of the failing device. If the issue persists, replace the device. | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 34820 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C0008804 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x04 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. %1 %2 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80018A04 | 警告 | 35332 | Server Recovery | ASR Timer Failure | ESMCommonService | 80018A04 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x104 Status : Warning Description : ASR Timer Failure | Warning: ASR Timer failure detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 35332 | Server Recovery | ASR Timer Failure | ESMCommonService | 80018A04 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x104 Status : Warning Description : ASR Timer Failure | 【警告】ASRタイマーの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0018A21 | 異常 | 35361 | Server Recovery | Critical Error During Power-up | ESMCommonService | C0018A21 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x121 Status : Critical Description : A Critical Error occurred prior to this power-up. | Fatal: A Critical Error occurred prior to this power-up. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35361 | Server Recovery | Critical Error During Power-up | ESMCommonService | C0018A21 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x121 Status : Critical Description : A Critical Error occurred prior to this power-up. | 【異常】電源投入時に障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0028A18 | 異常 | 35352 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C0028A18 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x218 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - All DIMMs are mapped out due to memory errors except for one to allow the system to boot. Additional errors may be present on the remaining DIMM. System is booting in a degraded state. |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 35352 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C0028A18 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x218 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - All DIMMs are mapped out due to memory errors except for one to allow the system to boot. Additional errors may be present on the remaining DIMM. System is booting in a degraded state. | Fatal: DIMM initialization Error. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 35352 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C0028A18 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x218 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - All DIMMs are mapped out due to memory errors except for one to allow the system to boot. Additional errors may be present on the remaining DIMM. System is booting in a degraded state. | 【異常】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80028A24 | 警告 | 35364 | Server Recovery | Power Fault Detected | ESMCommonService | 80028A24 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x224 Status : Warning Description : Power Fault Detected - FlexLOM %1 | Warning: Power fault detected on FlexLOM. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 35364 | Server Recovery | Power Fault Detected | ESMCommonService | 80028A24 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x224 Status : Warning Description : Power Fault Detected - FlexLOM %1 | 【警告】FlexLOM の電源故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80028A25 | 警告 | 35365 | Server Recovery | Power Fault Detected-Mezzanine | ESMCommonService | 80028A25 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x225 Status : Warning Description : Power Fault Detected-Mezzanine %1. | Warning: Power fault detected on Mezzanine Card. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35365 | Server Recovery | Power Fault Detected-Mezzanine | ESMCommonService | 80028A25 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x225 Status : Warning Description : Power Fault Detected-Mezzanine %1. | 【警告】Mezzanine Card の電源故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80028A26 | 警告 | 35366 | Server Recovery | Power Fault Detected | ESMCommonService | 80028A26 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x226 Status : Warning Description : Power Fault Detected - Embedded Storage Controller %1. | Warning: Power fault detected on Storage Controller. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35366 | Server Recovery | Power Fault Detected | ESMCommonService | 80028A26 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x226 Status : Warning Description : Power Fault Detected - Embedded Storage Controller %1. | 【警告】ストレージコントローラ の電源故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80028A68 | 警告 | 35432 | Server Recovery | UEFI Non-Volatile Variable Store Corruption Detected | ESMCommonService | 80028A68 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x268 Status : Warning Description : UEFI Non-Volatile Variable Store Corruption Detected. If enabled, Secure Boot security settings may be lost. | Warning: UEFI error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35432 | Server Recovery | UEFI Non-Volatile Variable Store Corruption Detected | ESMCommonService | 80028A68 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x268 Status : Warning Description : UEFI Non-Volatile Variable Store Corruption Detected. If enabled, Secure Boot security settings may be lost. | 【警告】UEFIでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0028A68 | 異常 | 35432 | Server Recovery | UEFI Non-Volatile Variable Store Corruption Detected | ESMCommonService | C0028A68 | Date : YYYY-MM-DD HH:MM:SS Event Class : 0x0A Event Code : 0x268 Status : Critical Description : UEFI Non-Volatile Variable Store Corruption Detected. If enabled, Secure Boot security settings may be lost. | Fatal: The system cannot communicate with the iLO firmware. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
C0028A70 | 異常 | 35440 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C0028A70 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x270 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW. Certain management functionality is not available. | Fatal: The system cannot communicate with the iLO firmware. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35440 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C0028A70 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x270 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW. Certain management functionality is not available. | 【異常】iLOファームウェアと通信できません。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0028A84 | 異常 | 35460 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0028A84 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x284 Status : Critical Description : DIMM Failure - Uncorrectable Memory Error - %1 %2 Dimm %3 | Fatal: Memory Uncorrectable Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35460 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0028A84 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x284 Status : Critical Description : DIMM Failure - Uncorrectable Memory Error (%1 %2, DIMM %3) Recommended Action : Replace Failed DIMM. | 【異常】メモリの修復不可能エラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A06 | 異常 | 35334 | Server Recovery | Redundant ROM Error | ESMCommonService | C0038A06 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x306 Status : Critical Description : Redundant ROM Error: %1 FW did not set the Primary System ROM. The error has been corrected. %2 FW may have an issue. | Fatal: An error prevented the setting of the primary system ROM. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35334 | Server Recovery | Redundant ROM Error | ESMCommonService | C0038A06 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x306 Status : Critical Description : Redundant ROM Error: %1 FW did not set the Primary System ROM. The error has been corrected. %2 FW may have an issue. | 【異常】エラーによりプライマリシステムROMの設定ができません。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80038A12 | 警告 | 35346 | Server Recovery | Battery Communication Failure | ESMCommonService | 80038A12 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x312 Status : Warning Description : %1 %2 Failure - Communication with the battery failed. Its output may not be enabled. | Warning: The Smart Storage battery is not installed correctly, degraded or has failed. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 35346 | Server Recovery | Battery Communication Failure | ESMCommonService | 80038A12 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x312 Status : Warning Description : %1 %2 Failure - Communication with the battery failed. Its output may not be enabled. | 【警告】Smart Storageバッテリが正しく取り付けられていない、もしくは、劣化、または、故障しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 35346 | Server Recovery | Battery Communication Failure | ESMCommonService | 80038A12 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x312 Status : Warning Description : %1 %2 Communication Failure - Communication with the energy pack failed. Its output may not be enabled. | 【警告】Smart Storageバッテリが正しく取り付けられていない、もしくは、劣化、または、故障しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80038A13 | 警告 | 35347 | Server Recovery | Battery Shutdown | ESMCommonService | 80038A13 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x313 Status : Warning Description : %1 %2 Failure - Battery Shutdown Event Code: 0x%3. | Warning: The Smart Storage battery is degraded or has failed. The iLO firmware is not the latest version. Contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 35347 | Server Recovery | Battery Shutdown | ESMCommonService | 80038A13 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x313 Status : Warning Description : %1 %2 Failure - Battery Shutdown Event Code: 0x%3. | 【警告】Smart Storageバッテリが劣化または故障しています。iLOファームウェアが最新バージョンではありません。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A15 | 異常 | 35349 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0038A15 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x315 Status : Critical Description : An uncorrectable memory error was detected prior to this system boot. | Fatal: An uncorrectable memory error occurred. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35349 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0038A15 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x315 Status : Critical Description : An uncorrectable memory error was detected prior to this system boot. | 【異常】修復不可能なメモリエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80038A23 | 警告 | 35363 | Server Recovery | Dual microSD Device Error | ESMCommonService | 80038A23 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x323 Status : Warning Description : %1 Dual microSD Device Error - The microSD card in Slot %2 has failed. | Warning: The microSD card has failed. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35363 | Server Recovery | Dual microSD Device Error | ESMCommonService | 80038A23 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x323 Status : Warning Description : %1 Dual microSD Device Error - The microSD card in Slot %2 has failed. | 【警告】microSDカードに故障が発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A24 | 異常 | 35364 | Server Recovery | Dual microSD Device Error | ESMCommonService | C0038A24 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x324 Status : Critical Description : %1 Dual microSD Device Error - Both microSD cards have failed. | Fatal: The microSD card has failed. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35364 | Server Recovery | Dual microSD Device Error | ESMCommonService | C0038A24 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x324 Status : Critical Description : %1 Dual microSD Device Error - Both microSD cards have failed. | 【異常】microSDカードに故障が発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A26 | 異常 | 35366 | Server Recovery | Dual microSD Device Error | ESMCommonService | C0038A26 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x326 Status : Critical Description : %1 Dual microSD Device Error - The microSD card in Slot %2 has failed. A microSD card is not installed in Slot %3. | Fatal: The microSD card has failed. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35366 | Server Recovery | Dual microSD Device Error | ESMCommonService | C0038A26 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x326 Status : Critical Description : %1 Dual microSD Device Error - The microSD card in Slot %2 has failed. A microSD card is not installed in Slot %3. | 【異常】microSDカードに故障が発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
40038A28 | 情報 | 35368 | Server Recovery | Power Management Controller Firmware Error | ESMCommonService | 40038A28 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x328 Status : OK Description : Power Management Controller Firmware Error - The firmware is in Recovery Mode. | Information: Power Management Controller Firmware Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 35368 | Server Recovery | Power Management Controller Firmware Error | ESMCommonService | 40038A28 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x328 Status : OK Description : Power Management Controller Firmware Error - The firmware is in Recovery Mode. | 【情報】Power Management Controller Fiemwareの障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 35368 | Server Recovery | Power Management Controller Firmware Error | ESMCommonService | 40038A28 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x328 Status : OK Description : Power Management Controller Firmware Error - The firmware is in Recovery Mode. | 【情報】Power Management Controller Firmwareの障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
40038A29 | 情報 | 35369 | Server Recovery | Power Management Controller FW Error | ESMCommonService | 40038A29 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x329 Status : OK Description : Power Management Controller FW Error - Unable to communicate with the FW. | Information: Power Management Controller Firmware Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 情報 | 35369 | Server Recovery | Power Management Controller FW Error | ESMCommonService | 40038A29 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x329 Status : OK Description : Power Management Controller FW Error - Unable to communicate with the FW. | 【情報】Power Management Controller Fiemwareの障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 情報 | 35369 | Server Recovery | Power Management Controller FW Error | ESMCommonService | 40038A29 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x329 Status : OK Description : Power Management Controller FW Error - Unable to communicate with the FW. | 【情報】Power Management Controller Firmwareの障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A40 | 異常 | 35392 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A40 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x340 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Backup Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). Persistent data backup failed and data is irrecoverably lost. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 35392 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A40 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x340 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Backup Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). Persistent data backup failed and data is irrecoverably lost. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A41 | 異常 | 35393 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A41 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x341 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Restore Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). Persistent data restore failed and data is not available. Data is not lost unless the issue persists. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35393 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A41 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x341 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Restore Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). Persistent data restore failed and data is not available. Data is not lost unless the issue persists. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A42 | 異常 | 35394 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A42 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x342 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Uncorrectable Memory Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). This NVDIMM will not be available to the operating system and data may have been lost. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35394 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A42 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x342 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Uncorrectable Memory Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). This NVDIMM will not be available to the operating system and data may have been lost. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A43 | 異常 | 35395 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A43 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x343 Status : Critical Description : IMPORTANT: NVDIMM backup power has been lost and a future backup is not possible. Data from the last successful backup is intact, but data modified after the last successful backup will be lost if power cannot be restored. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 35395 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A43 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x343 Status : Critical Description : IMPORTANT: NVDIMM backup power has been lost and a future backup is not possible. Data from the last successful backup is intact, but data modified after the last successful backup will be lost if power cannot be restored. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 35395 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A43 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x343 Status : Critical Description : NVDIMM backup power has been lost and a future backup is not possible. Data from the last successful backup is intact, but data modified after the last successful backup will be lost if power cannot be restored. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A44 | 異常 | 35396 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A44 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x344 Status : Critical Description : NVDIMM Error - NVDIMM Controller Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). An error was found with the NVDIMM controller. The OS will not use the NVDIMM. Data from last successful backup is still available, but will be lost if controller error persists. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A44 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x344 Status : Critical Description : NVDIMM Error - NVDIMM Controller Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). An error was found with the NVDIMM controller. The OS will not use the NVDIMM. Data from last successful backup is still available, but will be lost if controller error persists. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A45 | 異常 | 35397 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A45 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x345 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Erase Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM could not be erased by the NVDIMM controller FW and future backups are not possible. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A45 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x345 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Erase Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM could not be erased by the NVDIMM controller FW and future backups are not possible. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A46 | 異常 | 35398 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A46 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x346 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Arming Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM could not be armed and future backups are not possible. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A46 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x346 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Arming Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM could not be armed and future backups are not possible. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A56 | 異常 | 35414 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A56 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x356 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Sanitization Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6) - This NVDIMM-N was selected for Sanitizing/Erasing, but this process was not successful. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A56 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x356 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Sanitization Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6) - This NVDIMM-N was selected for Sanitizing/Erasing, but this process was not successful. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A64 | 異常 | 35428 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A64 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x364 Status : Critical Description : NVDIMM Error - NVDIMM Controller Error - Processor %1, DIMM %2. The controller firmware has been corrupted. The OS will not use the NVDIMM. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A64 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x364 Status : Critical Description : NVDIMM Error - NVDIMM Controller Error - Processor %1, DIMM %2. The controller firmware has been corrupted. The OS will not use the NVDIMM. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80038A74 | 警告 | 35444 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | 80038A74 | Date : YYYY-MM-DD HH:MM:SS Event Class : 0x0A Event Code : 0x374 Status : Warning Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (Serial no. %3-%4-%5-%6) received a memory initialization or uncorrectable error. All NVDIMMs on Proc %7 are disabled. | Warning: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
C0038A74 | 異常 | 35444 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A74 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x374 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6) received a memory initialization or uncorrectable error. All NVDIMMs on Proc %7 are disabled. Data on NVDIMM may have been lost | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A74 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x374 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6) received a memory initialization or uncorrectable error. All NVDIMMs on Proc %7 are disabled. Data on NVDIMM may have been lost | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80038A75 | 警告 | 35445 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | 80038A75 | Date : YYYY-MM-DD HH:MM:SS Event Class : 0x0A Event Code : 0x375 Status : Warning Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (Serial no. %3-%4-%5-%6). NVDIMM has received a memory initialization or uncorrectable error. NVDIMM has been disabled. | Warning: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
C0038A75 | 異常 | 35445 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A75 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x375 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6) received a memory initialization or uncorrectable error. All NVDIMMs on Proc %7 are disabled. Data on NVDIMM may have been lost. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A75 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x375 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6) received a memory initialization or uncorrectable error. All NVDIMMs on Proc %7 are disabled. Data on NVDIMM may have been lost. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80038A88 | 警告 | 35464 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | 80038A88 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x388 Status : Warning Description : Uncorrectable Memory Error - The failed memory module could not be determined. | Warning: An uncorrectable memory error occurred. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | 80038A88 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x388 Status : Warning Description : Uncorrectable Memory Error - The failed memory module could not be determined. | 【警告】修復不可能なメモリエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A94 | 異常 | 35476 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A94 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x394 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). Unable to set event notification for this NVDIMM to generate alerts for health changes, including a loss of data persistency. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A94 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x394 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). Unable to set event notification for this NVDIMM to generate alerts for health changes, including a loss of data persistency. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0038A95 | 異常 | 35477 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A95 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x395 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM Persistency is lost and future data backup is not available. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35477 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | C0038A95 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x395 Status : Critical Description : NVDIMM Error - Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM Persistency is lost and future data backup is not available. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80038A97 | 警告 | 35479 | Server Recovery | NVDIMM Lifetime Reached | ESMCommonService | 80038A97 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x397 Status : Warning Description : WARNING: Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM lifetime has reached. | Warning: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Lifetime Reached | ESMCommonService | 80038A97 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x397 Status : Warning Description : WARNING: Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM lifetime has reached. | 【警告】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVDIMM Lifetime Reached | ESMCommonService | 80038A97 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x397 Status : Warning Description : WARNING: Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM lifetime has been reached. | 【警告】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A10 | 警告 | 35344 | Server Recovery | Innovation Engine Error | ESMCommonService | 80048A10 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x410 Status : Warning Description : Innovation Engine Error - The Innovation Engine is not operating properly. (Error Code %1). | Warning: Innovation Engine Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35344 | Server Recovery | Innovation Engine Error | ESMCommonService | 80048A10 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x410 Status : Warning Description : Innovation Engine Error - The Innovation Engine is not operating properly. (Error Code %1). | 【警告】イノベーションエンジンのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A11 | 異常 | 35345 | Server Recovery | Innovation Engine Error | ESMCommonService | C0048A11 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x411 Status : Critical Description : Innovation Engine Error - The Innovation Engine is operating in recovery mode. | Fatal: Innovation Engine Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35345 | Server Recovery | Innovation Engine Error | ESMCommonService | C0048A11 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x411 Status : Critical Description : Innovation Engine Error - The Innovation Engine is operating in recovery mode. | 【異常】イノベーションエンジンのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A12 | 異常 | 35346 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C0048A12 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x412 Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware Error - The Server Platform Services firmware is operating in factory mode. | Fatal: Server Platform Services Firmware Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35346 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C0048A12 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x412 Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware Error - The Server Platform Services firmware is operating in factory mode. | 【異常】SPSファームウェアのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A14 | 警告 | 35348 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | 80048A14 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x414 Status : Warning Description : Server Platform Services Firmware Error - The SPS Firmware is not operating properly. (Error Code %1). | Warning: The Server Platform Services firmware detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35348 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | 80048A14 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x414 Status : Warning Description : Server Platform Services Firmware Error - The SPS Firmware is not operating properly. (Error Code %1). | 【警告】SPSファームウエアの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A30 | 異常 | 35376 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0048A30 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x430 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory uncorrectable memory error on %1 Logical NVDIMM %2. The memory region will not be available to the OS and data may have been lost. | Fatal: NVDIMM-N Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35376 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0048A30 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x430 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory uncorrectable memory error on %1 Logical NVDIMM %2. The memory region will not be available to the OS and data may have been lost. | 【異常】NVDIMM-N のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A31 | 異常 | 35377 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Backup Failed | ESMCommonService | C0048A31 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x431 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory backup failed on %1 Logical NVDIMM %2. Persistent data has been lost. | Fatal: NVDIMM-N Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35377 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Backup Failed | ESMCommonService | C0048A31 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x431 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory backup failed on %1 Logical NVDIMM %2. Persistent data has been lost. | 【異常】NVDIMM-N のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A32 | 異常 | 35378 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Restore Failed | ESMCommonService | C0048A32 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x432 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory restore failed for %1 Logical NVDIMM %2. Persistent data may have been lost. | Fatal: NVDIMM-N Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35378 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Restore Failed | ESMCommonService | C0048A32 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x432 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory restore failed for %1 Logical NVDIMM %2. Persistent data may have been lost. | 【異常】NVDIMM-N のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A33 | 異常 | 35379 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Backup Device Failure | ESMCommonService | C0048A33 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x433 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory backup device failure on Box %1 Bay %2. Persistent data may have been lost. | Fatal: NVDIMM-N Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35379 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Backup Device Failure | ESMCommonService | C0048A33 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x433 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory backup device failure on Box %1 Bay %2. Persistent data may have been lost. | 【異常】NVDIMM-N のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A37 | 警告 | 35383 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Backup Media Write Error | ESMCommonService | 80048A37 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x437 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup media write error on %1 Logical NVDIMM %2. Persistent data may have been been lost. | Warning: NVDIMM-N Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35383 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Backup Media Write Error | ESMCommonService | 80048A37 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x437 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup media write error on %1 Logical NVDIMM %2. Persistent data may have been been lost. | 【警告】NVDIMM-N のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A38 | 警告 | 35384 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Backup Media Read Error | ESMCommonService | 80048A38 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x438 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup media read error on %1 Logical NVDIMM %2. Persistent data may have been been lost. | Warning: NVDIMM-N Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35384 | Server Recovery | Logical NVDIMM-N Backup Media Read Error | ESMCommonService | 80048A38 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x438 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup media read error on %1 Logical NVDIMM %2. Persistent data may have been been lost. | 【警告】NVDIMM-N のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A40 | 異常 | 35392 | Server Recovery | Persistent Memory Address Range Scrub Error | ESMCommonService | C0048A40 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x440 Status : Critical Description : Persistent Memory Address Range Scrub has detected an error at 0x%1'%2. | Fatal: Persistent Memory Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35392 | Server Recovery | Persistent Memory Address Range Scrub Error | ESMCommonService | C0048A40 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x440 Status : Critical Description : Persistent Memory Address Range Scrub has detected an error at 0x%1'%2. | 【異常】Persistent Memoryの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A42 | 警告 | 35394 | Server Recovery | Scalable Persistent Memory Backup Media Write Error | ESMCommonService | 80048A42 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x442 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup media write error on Box %1 Bay %2. Persistent data may have been lost. | Warning: Scalable Persistent Memory backup media write error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35394 | Server Recovery | Scalable Persistent Memory Backup Media Write Error | ESMCommonService | 80048A42 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x442 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup media write error on Box %1 Bay %2. Persistent data may have been lost. | 【警告】Scalable Persistent Memoryの書き込みエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A43 | 警告 | 35395 | Server Recovery | Scalable Persistent Memory Backup Media Read Error | ESMCommonService | 80048A43 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x443 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup media read error on Box %1 Bay %2. Persistent data may have been lost. | Warning: Scalable Persistent Memory backup media read error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35395 | Server Recovery | Scalable Persistent Memory Backup Media Read Error | ESMCommonService | 80048A43 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x443 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup media read error on Box %1 Bay %2. Persistent data may have been lost. | 【警告】Scalable Persistent Memoryの読み込みエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A44 | 異常 | 35396 | Server Recovery | Scalable Persistent Memory Arming Error | ESMCommonService | C0048A44 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x444 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory arming error on %1, Logical NVDIMM %2. The Logical NVDIMM could not be armed and future backups are not possible. | Fatal: NVDIMM Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35396 | Server Recovery | Scalable Persistent Memory Arming Error | ESMCommonService | C0048A44 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x444 Status : Critical Description : Scalable Persistent Memory arming error on %1, Logical NVDIMM %2. The Logical NVDIMM could not be armed and future backups are not possible. | 【異常】NVDIMM のエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A45 | 警告 | 35397 | Server Recovery | Scalable Persistent Memory Backup Device Error | ESMCommonService | 80048A45 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x445 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup device error on Box %1 Bay %2. | Warning: Scalable Persistent Memory backup device error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35397 | Server Recovery | Scalable Persistent Memory Backup Device Error | ESMCommonService | 80048A45 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x445 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory backup device error on Box %1 Bay %2. | 【警告】Scalable Persistent Memoryのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A52 | 異常 | 35410 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C0048A52 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x452 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW. One or more configuration settings may be used from the last system boot. One or more configuration changes since the last boot may not have taken affect. | Fatal: FW Communication Issue detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35410 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C0048A52 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x452 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW. One or more configuration settings may be used from the last system boot. One or more configuration changes since the last boot may not have taken affect. | 【異常】FW の通信問題を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A60 | 警告 | 35424 | Server Recovery | Correctable Memory Error Threshold Exceeded | ESMCommonService | 80048A60 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x460 Status : Warning Description : Correctable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, DIMM %3). | Warning: Correctable Memory Error Threshold Exceeded detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35424 | Server Recovery | Correctable Memory Error Threshold Exceeded | ESMCommonService | 80048A60 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x460 Status : Warning Description : Correctable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, DIMM %3). | 【警告】メモリの修復可能エラーが多発しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A61 | 警告 | 35425 | Server Recovery | High Rate Corrected Memory Errors | ESMCommonService | 80048A61 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x461 Status : Warning Description : High rate of corrected memory errors, performance may be degraded (%1 %2, DIMM %3). | Warning: Correctable Memory Error Threshold Exceeded detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35425 | Server Recovery | High Rate Corrected Memory Errors | ESMCommonService | 80048A61 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x461 Status : Warning Description : High rate of corrected memory errors, performance may be degraded (%1 %2, DIMM %3). | 【警告】メモリの修復可能エラーが多発しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A66 | 警告 | 35430 | Server Recovery | Memory Channel Error | ESMCommonService | 80048A66 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x466 Status : Warning Description : Memory Channel Error - Correctable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, Channel %3). | Warning: Correctable Memory Error Threshold Exceeded detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Channel Error | ESMCommonService | 80048A66 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x466 Status : Warning Description : Memory Channel Error - Correctable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, Channel %3). | 【警告】メモリの修復可能エラーが多発しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Channel Error | ESMCommonService | 80048A66 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x466 Status : Warning Description : Memory Channel Error - Correctable Memory Error Threshold Exceeded on Processor %1 %2. | 【警告】メモリの修復可能エラーが多発しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A67 | 異常 | 35431 | Server Recovery | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0048A67 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x467 Status : Critical Description : Uncorrectable Error was detected on Processor %1. | Fatal: Uncorrectable Error was detected on Processor. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 35431 | Server Recovery | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0048A67 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x467 Status : Critical Description : Uncorrectable Error was detected on Processor %1. | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A70 | 警告 | 35440 | Server Recovery | SATA device Unresponse | ESMCommonService | 80048A70 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x470 Status : Warning Description : SATA device on Controller %1 Port %2 is unresponsive. | Warning: SATA device is unresponsive. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35440 | Server Recovery | SATA device Unresponse | ESMCommonService | 80048A70 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x470 Status : Warning Description : SATA device on Controller %1 Port %2 is unresponsive. | 【警告】SATAバイスが無応答です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A83 | 警告 | 35459 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | 80048A83 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x483 Status : Warning Description : NVDIMM Error - NVDIMM(s) cannot be initialized due to internal error (Code = %1). NVDIMM functionality might be impacted | Warning: NVDIMM initialization error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 35459 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | 80048A83 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x483 Status : Warning Description : NVDIMM Error - NVDIMM(s) cannot be initialized due to internal error (Code = %1). NVDIMM functionality might be impacted | 【警告】NVDIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 35459 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | 80048A83 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x483 Status : Warning Description : NVDIMM Error - NVDIMM(s) cannot be initialized due to internal error (Code : %1). NVDIMM functionality might be impacted | 【警告】NVDIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A90 | 異常 | 35472 | Server Recovery | System Health Error | ESMCommonService | C0048A90 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x490 Status : Critical Description : System Health Error. A critical system health error requires the system to be shutdown. | Fatal: Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 35472 | Server Recovery | System Health Error | ESMCommonService | C0048A90 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x490 Status : Critical Description : System Health Error. A critical system health error requires the system to be shutdown. | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0048A91 | 異常 | 35473 | Server Recovery | System Health Error | ESMCommonService | C0048A91 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x491 Status : Critical Description : System Health Error. A critical system health error has kept the system from booting. -System Halted! | Fatal: Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35473 | Server Recovery | System Health Error | ESMCommonService | C0048A91 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x491 Status : Critical Description : System Health Error. A critical system health error has kept the system from booting. -System Halted! | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0058A00 | 異常 | 35328 | Server Recovery | ASR NMI | ESMCommonService | C0058A00 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x500 Status : Critical Description : ASR NMI Detected - The Automatic Server Recovery (ASR) NMI has been signaled (per the system configuration policy). | Fatal: ASR NMI Occurred. Examine the OS logs for the cause of the system hang. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35328 | Server Recovery | ASR NMI | ESMCommonService | C0058A00 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x500 Status : Critical Description : ASR NMI Detected - The Automatic Server Recovery (ASR) NMI has been signaled (per the system configuration policy). | 【異常】ASR NMIを検出しました。OSログを確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A01 | 警告 | 35329 | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 80198A01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1901 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Controller failed on previous power-up due to lock up code 0x%2 Recommended Action : 1. Update the controller to the latest firmware version. 2. If the issue persists, replace the controller. | Warning: RAID Controller failure detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 80198A01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1901 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Controller failed on previous power-up due to lock up code 0x%2 Recommended Action : 1. Update the controller to the latest firmware version. 2. If the issue persists, replace the controller. | 【警告】RAID コントローラの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 80198A01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1901 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Controller failed on previous power-up due to lock up code 0x%2 Recommended Action : 1. Update the controller to the latest firmware version. 2. If the issue persists, replace the controller. | 【警告】RAID コントローラの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | 80198A01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1901 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Controller failed on previous power-up (Error Code 0x%2) | 【警告】RAID コントローラの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0058A01 | 異常 | 35329 | Server Recovery | IPMI Watchdog NMI | ESMCommonService | C0058A01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x501 Status : Critical Description : IPMI Watchdog NMI Detected - The IPMI Watchdog NMI has been signaled (per the system configuration policy). | Fatal: IPMI NMI Occurred. Examine the OS logs for the cause of the system hang. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 35329 | Server Recovery | IPMI Watchdog NMI | ESMCommonService | C0058A01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x501 Status : Critical Description : IPMI Watchdog NMI Detected - The IPMI Watchdog NMI has been signaled (per the system configuration policy). | 【異常】IPMI NMIを検出しました。OSログを確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0058A02 | 異常 | 35330 | Server Recovery | Application Watchdog NMI | ESMCommonService | C0058A02 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x502 Status : Critical Description : Application Watchdog NMI Detected - The Application Watchdog NMI has been signaled (per the system configuration policy). | Fatal: Application Watchdog NMI Detected. Examine the OS logs for the cause of the system hang. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35330 | Server Recovery | Application Watchdog NMI | ESMCommonService | C0058A02 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x502 Status : Critical Description : Application Watchdog NMI Detected - The Application Watchdog NMI has been signaled (per the system configuration policy). | 【異常】Application Watchdog NMIを検出しました。OSログを確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80168A36 | 警告 | 35382 | Server Recovery | Trusted Platform Module Error | ESMCommonService | 80168A36 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1636 Status : Warning Description : %1 Trusted Platform Module Error. | Warning: The TPM has failed. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35382 | Server Recovery | Trusted Platform Module Error | ESMCommonService | 80168A36 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1636 Status : Warning Description : %1 Trusted Platform Module Error. | 【警告】TPM に故障が発生しました。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80218A05 | 警告 | 35333 | Server Recovery | Slot Error | ESMCommonService | 80218A05 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2105 Status : Warning Description : %1 |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35333 | Server Recovery | Slot Error | ESMCommonService | 80218A05 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2105 Status : Warning Description : %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
80218A08 | 警告 | 35336 | Server Recovery | Slot Error | ESMCommonService | 80218A08 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2108 Status : Warning Description : %1 |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35336 | Server Recovery | Slot Error | ESMCommonService | 80218A08 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2108 Status : Warning Description : %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
80218A10 | 警告 | 35344 | Server Recovery | Slot Error | ESMCommonService | 80218A10 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2110 Status : Warning Description : %1 |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35344 | Server Recovery | Slot Error | ESMCommonService | 80218A10 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2110 Status : Warning Description : %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
80218A16 | 警告 | 35350 | Server Recovery | Slot Error | ESMCommonService | 80218A16 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2116 Status : Warning Description : %1 |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35350 | Server Recovery | Slot Error | ESMCommonService | 80218A16 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2116 Status : Warning Description : %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
80248A04 | 警告 | 35332 | Server Recovery | SAN Error | ESMCommonService | 80248A04 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2404 Status : Warning Description : Slot %1 SAN Error - Adapter restart failed. Firmware not ready. Boot from SAN not possible. | Warning: SAN Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | SAN Error | ESMCommonService | 80248A04 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2404 Status : Warning Description : Slot %1 SAN Error - Adapter restart failed. Firmware not ready. Boot from SAN not possible. | 【警告】SANの障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | SAN Error | ESMCommonService | 80248A04 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2404 Status : Warning Description : %1 %2 SAN Error - Adapter restart failed. Firmware not ready. Boot from SAN not possible. | 【警告】SANの障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80248A05 | 警告 | 35333 | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A05 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2405 Status : Warning Description : Slot %1 Error - Vital Product Data (VPD) is not available. | Warning: PCI SLOT Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A05 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2405 Status : Warning Description : Slot %1 Error - Vital Product Data (VPD) is not available. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A05 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2405 Status : Warning Description : %1 %2 Error - Vital Product Data (VPD) is not available. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80248A06 | 警告 | 35334 | Server Recovery | NIC Error | ESMCommonService | 80248A06 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2406 Status : Warning Description : Slot %1 NIC Error - NIC personality (Ethernet, iSCSI, or FCoE) could not be changed. FW may require update. | Warning: PCI SLOT Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 35334 | Server Recovery | NIC Error | ESMCommonService | 80248A06 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2406 Status : Warning Description : Slot %1 NIC Error - NIC personality (Ethernet, iSCSI, or FCoE) could not be changed. FW may require update. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 35334 | Server Recovery | NIC Error | ESMCommonService | 80248A06 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2406 Status : Warning Description : %1 %2 NIC Error - NIC personality (Ethernet, iSCSI, or FCoE) could not be changed. FW may require update. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80248A08 | 警告 | 35336 | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A08 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2408 Status : Warning Description : Slot %1 Error - Firmware image recovery not successful. | Warning: PCI SLOT Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A08 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2408 Status : Warning Description : Slot %1 Error - Firmware image recovery not successful. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A08 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2408 Status : Warning Description : %1 %2 Error - Firmware image recovery not successful. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80248A10 | 警告 | 35344 | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A10 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2410 Status : Warning Description : Slot %1 Error - Controller I/O timeout failure. | Warning: PCI SLOT Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A10 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2410 Status : Warning Description : Slot %1 Error - Controller I/O timeout failure. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A10 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2410 Status : Warning Description : %1 %2 Error - Controller I/O timeout failure. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80248A16 | 警告 | 35350 | Server Recovery | Controller firmware Error | ESMCommonService | 80248A16 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2416 Status : Warning Description : %1: Error - Controller firmware not ready. | Warning: Controller firmware is not ready. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Controller firmware Error | ESMCommonService | 80248A16 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2416 Status : Warning Description : %1: Error - Controller firmware not ready. | 【警告】Controller firmwareの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Controller firmware Error | ESMCommonService | 80248A16 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2416 Status : Warning Description : %1 %2 Error - Controller firmware not ready. | 【警告】Controller firmwareの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B1B | 異常 | 35611 | Power Supply | System Board Power Protection Fault | ESMCommonService | C0008B1B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x1B Status : Critical Description : System Board Power Protection Fault | Fatal: Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 35611 | Power Supply | System Board Power Protection Fault | ESMCommonService | C0008B1B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x1B Status : Critical Description : System Board Power Protection Fault | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B1C | 異常 | 35612 | Power Supply | Power Supply Detection Error | ESMCommonService | C0008B1C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x1C Status : Critical Description : Power Supply or Power Backplane Detection Error | Fatal: Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35612 | Power Supply | Power Supply Detection Error | ESMCommonService | C0008B1C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x1C Status : Critical Description : Power Supply or Power Backplane Detection Error | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B1E | 警告 | 35614 | Power Supply | Smart Storage Battery Removed | ESMCommonService | 80008B1E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x1E Status : Warning Description : Smart Storage Battery Removed (Battery %1) | Warning: Smart Storage Battery removing detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35614 | Power Supply | Smart Storage Battery Removed | ESMCommonService | 80008B1E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x1E Status : Warning Description : Smart Storage Energy Pack Removed (Energy Pack %1) Recommended Action : Refer Smart Storage Battery issues flowchart in the Troubleshooting Guide. | 【警告】Smart Storage Batteryが取り外されました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B24 | 異常 | 35620 | Power Supply | Power On Denied | ESMCommonService | C0008B24 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x24 Status : Critical Description : Power On Denied (Service Information: %1) |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35620 | Power Supply | Power On Denied | ESMCommonService | C0008B24 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x24 Status : Critical Description : Power On Denied (Service Information: %1) |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
80008B28 | 警告 | 35624 | Power Supply | System Power Supply | ESMCommonService | 80008B28 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x28 Status : Warning Description : System Power Supply: %1 (Power Supply %2) | Warning: Power Supply Unit fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35624 | Power Supply | System Power Supply | ESMCommonService | 80008B28 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x28 Status : Warning Description : System Power Supply: %1 (Power Supply %2) | 【警告】電源の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B28 | 異常 | 35624 | Power Supply | System Power Supply | ESMCommonService | C0008B28 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x28 Status : Critical Description : System Power Supply: %1 (Power Supply %2) | Fatal: Power Supply Unit fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35624 | Power Supply | System Power Supply | ESMCommonService | C0008B28 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x28 Status : Critical Description : System Power Supply: %1 (Power Supply %2) | 【異常】電源の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B29 | 警告 | 35625 | Power Supply | External Chassis Power Supply | ESMCommonService | 80008B29 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x29 Status : Warning Description : External Chassis Power Supply: %1 (Chassis %2, Power Supply %3) | 【警告】電源の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35625 | Power Supply | External Chassis Power Supply | ESMCommonService | 80008B29 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x29 Status : Warning Description : External Chassis Power Supply: %1 (Chassis %2, Power Supply %3) | Warning: Power Supply Unit fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B2A | 警告 | 35626 | Power Supply | Storage System Power Supply | ESMCommonService | 80008B2A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x2A Status : Warning Description : %1 Storage System Power Supply: %2 (%3Slot %4, Power Supply %5) | Warning: Power Supply Unit fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35626 | Power Supply | Storage System Power Supply | ESMCommonService | 80008B2A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x2A Status : Warning Description : %1 Storage System Power Supply: %2 (%3Slot %4, Power Supply %5) | 【警告】電源の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B2B | 警告 | 35627 | Power Supply | Power Supply | ESMCommonService | 80008B2B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x2B Status : Warning Description : %1 Power Supply: %2 (Power Supply %3, %4) | Warning: Power Supply Unit fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35627 | Power Supply | Power Supply | ESMCommonService | 80008B2B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x2B Status : Warning Description : %1 Power Supply: %2 (Power Supply %3, %4) | 【警告】電源の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B2B | 異常 | 35627 | Power Supply | Power Supply | ESMCommonService | C0008B2B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x2B Status : Critical Description : %1 Power Supply: %2 (Power Supply %3, %4) | Fatal: Power Supply Unit fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35627 | Power Supply | Power Supply | ESMCommonService | C0008B2B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x2B Status : Critical Description : %1 Power Supply: %2 (Power Supply %3, %4) | 【異常】電源の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B36 | 警告 | 35638 | Power Supply | System Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B36 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x36 Status : Warning Description : System Power Supplies Not Redundant | Warning: Check the Power Supply Unit Connection. If there is no problem with the connection, the Power Supply Unit may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35638 | Power Supply | System Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B36 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x36 Status : Warning Description : System Power Supplies Not Redundant | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B37 | 警告 | 35639 | Power Supply | External Chassis Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B37 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x37 Status : Warning Description : External Chassis Power Supplies Not Redundant (Chassis %1) | Warning: Check the Power Supply Unit Connection. If there is no problem with the connection, the Power Supply Unit may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35639 | Power Supply | External Chassis Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B37 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x37 Status : Warning Description : External Chassis Power Supplies Not Redundant (Chassis %1) | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B38 | 警告 | 35640 | Power Supply | Storage System Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B38 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x38 Status : Warning Description : %1 Storage System Power Supplies Not Redundant (Chassis %2 Slot %3) | Warning: Check the Power Supply Unit Connection. If there is no problem with the connection, the Power Supply Unit may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35640 | Power Supply | Storage System Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B38 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x38 Status : Warning Description : %1 Storage System Power Supplies Not Redundant (Chassis %2 Slot %3) | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B3A | 警告 | 35642 | Power Supply | Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B3A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3A Status : Warning Description : %1 Power Supplies Not Redundant (Enclosure Serial Number %2) | Warning: Check the Power Supply Unit Connection. If there is no problem with the connection, the Power Supply Unit may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35642 | Power Supply | Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B3A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3A Status : Warning Description : %1 Power Supplies Not Redundant (Enclosure Serial Number %2) | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B3B | 警告 | 35643 | Power Supply | Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B3B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3B Status : Warning Description : %1 Power Supplies Not Redundant (Enclosure Address %2) | Warning: Check the Power Supply Unit Connection. If there is no problem with the connection, the Power Supply Unit may be faulty. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35643 | Power Supply | Power Supplies Not Redundant | ESMCommonService | 80008B3B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3B Status : Warning Description : %1 Power Supplies Not Redundant (Enclosure Address %2) | 【警告】電源の接続等を確認してください。接続に問題がなければ装置の故障が考えられます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B3C | 異常 | 35644 | Power Supply | System Power Fault Detected | ESMCommonService | C0008B3C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3C Status : Critical Description : System Power Fault Detected (XR: %1 %2 MID: %3) | Fatal: Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35644 | Power Supply | System Power Fault Detected | ESMCommonService | C0008B3C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3C Status : Critical Description : System Power Fault Detected (XR: %1 %2 MID: %3) | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B3D | 異常 | 35645 | Power Supply | System Power Fault Detected | ESMCommonService | C0008B3D | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3D Status : Critical Description : System Power Fault Detected (XR: %1 %2 MID: %3) | Fatal: Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 35645 | Power Supply | System Power Fault Detected | ESMCommonService | C0008B3D | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3D Status : Critical Description : System Power Fault Detected (XR: %1 %2 MID: %3) | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B3E | 警告 | 35646 | Power Supply | Smart Storage Battery Failure | ESMCommonService | 80008B3E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3E Status : Warning Description : Smart Storage Battery failure (Battery %1, service information: %2). | Warning: Smart Storage Battery fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35646 | Power Supply | Smart Storage Battery Failure | ESMCommonService | 80008B3E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3E Status : Warning Description : Smart Storage Energy Pack failure (Energy Pack %1, service information: %2). Recommended Action : Refer Smart Storage Battery issues flowchart in the Troubleshooting Guide. | 【警告】Smart Storage Battery の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B3F | 警告 | 35647 | Power Supply | Smart Storage Battery Not Charged | ESMCommonService | 80008B3F | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3F Status : Warning Description : Smart Storage Battery did not charge at the expected rate, indicating a faulty battery (Battery %1, service information: 0x03) | Warning: Smart Storage Battery fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35647 | Power Supply | Smart Storage Battery Not Charged | ESMCommonService | 80008B3F | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x3F Status : Warning Description : Smart Storage Energy Pack did not charge at the expected rate, indicating a faulty energy pack (Energy Pack %1, service information: 0x03) Recommended Action : Refer Smart Storage Battery issues flowchart in the Troubleshooting Guide. | 【警告】Smart Storage Battery の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B40 | 警告 | 35648 | Power Supply | Smart Storage Battery Disabled | ESMCommonService | 80008B40 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x40 Status : Warning Description : Smart Storage Battery disabled due to high ambient temperature, will be re-enabled when temp is lowered (Battery %1, service information: 0x04) | Warning: Smart Storage Battery is disabled due to high temperature. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Power Supply | Smart Storage Battery Disabled | ESMCommonService | 80008B40 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x40 Status : Warning Description : Smart Storage Energy Pack disabled due to high ambient temperature, will be re-enabled when temp is lowered (Energy Pack %1, service information: 0x04) Recommended Action : Refer Smart Storage Battery issues flowchart in the Troubleshooting Guide. | 【警告】Smart Storage Batteryは温度異常のため無効になりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Power Supply | Smart Storage Battery Disabled | ESMCommonService | 80008B40 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x40 Status : Warning Description : Smart Storage Energy Pack disabled due to high or low ambient temperature, will be re-enabled when temp is back to normal range (Energy Pack %1, service information: 0x04) | 【警告】Smart Storage Batteryは温度異常のため無効になりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B41 | 警告 | 35649 | Power Supply | Smart Storage Battery Discharged | ESMCommonService | 80008B41 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x41 Status : Warning Description : Smart Storage Battery discharged to below minimum voltage, resulting in the inability of the battery to recharge properly (Battery %1, service information: 0x05) | Warning: Smart Storage Battery fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 35649 | Power Supply | Smart Storage Battery Discharged | ESMCommonService | 80008B41 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x41 Status : Warning Description : Smart Storage Energy Pack discharged to below minimum voltage, resulting in the inability of the energy pack to recharge properly (Energy Pack %1, service information: 0x05) Recommended Action : Refer Smart Storage Battery issues flowchart in the Troubleshooting Guide. | 【警告】Smart Storage Battery の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B43 | 警告 | 35651 | Power Supply | Smart Storage Battery Failure | ESMCommonService | 80008B43 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x43 Status : Warning Description : Smart Storage Battery failure (Battery %1) | Warning: Smart Storage Battery fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 警告 | 35651 | Power Supply | Smart Storage Battery Failure | ESMCommonService | 80008B43 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x43 Status : Warning Description : Smart Storage Energy Pack failure (Energy Pack %1) Recommended Action : Refer Smart Storage Battery issues flowchart in the Troubleshooting Guide. | 【警告】Smart Storage Battery の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B44 | 警告 | 35652 | Power Supply | Storage Enclosure Power Supply Failure | ESMCommonService | 80008B44 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x44 Status : Warning Description : %1 Storage Enclosure Power Supply Failure (Power Supply %2, Box %3, %4) | Warning: Storage Enclosure Power Supply Failure detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35652 | Power Supply | Storage Enclosure Power Supply Failure | ESMCommonService | 80008B44 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x44 Status : Warning Description : %1 Storage Enclosure Power Supply Failure (Power Supply %2, Box %3, %4) | 【警告】ストレージエンクロージャの電源異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B55 | 警告 | 35669 | Power Supply | Battery Backup Unit | ESMCommonService | 80008B55 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x55 Status : Warning Description : Battery Backup Unit: %1 (Power Supply %2) | 【警告】バッテリバックアップユニットの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B55 | 異常 | 35669 | Power Supply | Battery Backup Unit | ESMCommonService | C0008B55 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x55 Status : Critical Description : Battery Backup Unit: %1 (Power Supply %2) | Fatal: Battery Backup Unit Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35669 | Power Supply | Battery Backup Unit | ESMCommonService | C0008B55 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x55 Status : Critical Description : Battery Backup Unit: %1 (Power Supply %2) | 【異常】バッテリバックアップユニットの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008D01 | 警告 | 36097 | Server Recovery | ASR Detected | ESMCommonService | 80008D01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0D Event Code : 0x01 Status : Warning Description : ASR Detected by System ROM | Warning: ASR detected. Refer to the Integrated Management Log and contact your sales representative if necessary. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 36097 | Server Recovery | ASR Detected | ESMCommonService | 80008D01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0D Event Code : 0x01 Status : Warning Description : ASR Detected by System ROM | 【警告】ASRの発生を検出しました。Integrated Management Logを確認し、必要に応じて保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008D03 | 警告 | 36099 | Server Recovery | ASR Reset Limit Detected | ESMCommonService | 80008D03 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0D Event Code : 0x03 Status : Warning Description : ASR Reset Limit Detected by System ROM |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 警告 | 36099 | Server Recovery | ASR Reset Limit Detected | ESMCommonService | 80008D03 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0D Event Code : 0x03 Status : Warning Description : ASR Reset Limit Detected by System ROM | 【警告】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008E02 | 異常 | 36354 | OS | Automatic OS Shutdown | ESMCommonService | C0008E02 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0E Event Code : 0x02 Status : Critical Description : Automatic Operating System Shutdown %1 |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 36354 | OS | Automatic OS Shutdown | ESMCommonService | C0008E02 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0E Event Code : 0x02 Status : Critical Description : Automatic Operating System Shutdown %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
C0009312 | 異常 | 37650 | Storage Device | Drive Array Controller Failure | ESMCommonService | C0009312 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x12 Status : Critical Description : %1 Smart Array - Controller Failure (Status: %2) | Fatal: Drive Array Controller fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 37650 | Storage Device | Drive Array Controller Failure | ESMCommonService | C0009312 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x12 Status : Critical Description : %1 Smart Array - Controller Failure (Status: %2) | 【異常】ドライブアレイコントローラの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 37650 | Storage Device | Drive Array Controller Failure | ESMCommonService | C0009312 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x12 Status : Critical Description : %1 Storage - Controller status changed to %2 | 【異常】ドライブアレイコントローラの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009313 | 異常 | 37651 | Storage Device | Drive Array Controller Failure | ESMCommonService | C0009313 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x13 Status : Critical Description : Drive Array Controller Failure (Chassis %1, Slot %2) | 【異常】ドライブアレイコントローラの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009405 | 異常 | 37893 | System Error | Unrecoverable I/O Error | ESMCommonService | C0009405 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x05 Status : Critical Description : Unrecoverable I/O Error has occurred. System Firmware will log additional details in a separate IML message entry if possible. | Fatal: Server fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 37893 | System Error | Unrecoverable I/O Error | ESMCommonService | C0009405 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x05 Status : Critical Description : Unrecoverable I/O Error has occurred. System Firmware will log additional details in a separate IML message entry if possible. | 【異常】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80009407 | 警告 | 37895 | System Error | Server Critical Fault | ESMCommonService | 80009407 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x07 Status : Warning Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) | Warning: Server fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
|  |  | System Error | Server Critical Fault | ESMCommonService | 80009407 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x07 Status : Warning Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) | Warning: Server fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | System Error | Server Critical Fault | ESMCommonService | 80009407 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x07 Status : Warning Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) %2 Recommended Action : Collect the AHS log and contact #VENDABR support. | 【警告】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009407 | 異常 | 37895 | System Error | Server Critical Fault | ESMCommonService | C0009407 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x07 Status : Critical Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) | Fatal: Server fault detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 37895 | System Error | Server Critical Fault | ESMCommonService | C0009407 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x07 Status : Critical Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) %2 Recommended Action : Collect the AHS log and contact #VENDABR support. | 【異常】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009408 | 異常 | 37896 | System Error | Enclosure Induced Event | ESMCommonService | C0009408 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x08 Status : Critical Description : Enclosure Induced Event (Service Information: Enclosure Power Loss, %1) |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 37896 | System Error | Enclosure Induced Event | ESMCommonService | C0009408 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x08 Status : Critical Description : Enclosure Induced Event (Service Information: Enclosure Power Loss, %1) |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
C000A003 | 異常 | 40963 | Notify | Invalid Firmware | ESMCommonService | C000A003 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x20 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : #ILO detected invalid %1 firmware. | Fatal: Invalid Firmware detected. If configured for automatic recovery, the repair attempt will happen automatically. If automatic recovery is not configured or if the automatic recovery does not succeed, then manual recovery will be required. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 40963 | Notify | Invalid Firmware | ESMCommonService | C000A003 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x20 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : #ILO detected invalid %1 firmware. | 【異常】ファームウエアの異常を検出しました。自動復旧が有効の場合は自動的に復旧します。自動復旧が無効の場合または失敗した場合は手動で復旧させる必要があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000A21B | 異常 | 41499 | Notify | Inadequate Power To Power On: | ESMCommonService | C000A21B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x22 Event Code : 0x1B Status : Critical Description : %1 Inadequate Power To Power On: %2 (Enclosure Serial Number %3, Slot %4) |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 41499 | Notify | Inadequate Power To Power On: | ESMCommonService | C000A21B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x22 Event Code : 0x1B Status : Critical Description : %1 Inadequate Power To Power On: %2 (Enclosure Serial Number %3, Slot %4) |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
C000A21C | 異常 | 41500 | Notify | Inadequate Power To Power On: | ESMCommonService | C000A21C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x22 Event Code : 0x1C Status : Critical Description : %1 Inadequate Power To Power On: %2 (Enclosure Address %3, Slot %4) |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 41500 | Notify | Inadequate Power To Power On: | ESMCommonService | C000A21C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x22 Event Code : 0x1C Status : Critical Description : %1 Inadequate Power To Power On: %2 (Enclosure Address %3, Slot %4) |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
8000A901 | 警告 | 43265 | System Error | Improperly Seated Or Missing Device | ESMCommonService | 8000A901 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x29 Event Code : 0x01 Status : Warning Description : Improperly seated or missing device (%1, %2) | Warning: Some device may improperly seated or missing. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 43265 | System Error | Improperly Seated Or Missing Device | ESMCommonService | 8000A901 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x29 Event Code : 0x01 Status : Warning Description : Improperly seated or missing device (%1, %2) | 【警告】デバイスが正しく取り付けられていないか可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 43265 | System Error | Improperly Seated Or Missing Device | ESMCommonService | 8000A901 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x29 Event Code : 0x01 Status : Warning Description : Improperly seated or missing device (%1, %2) | 【警告】デバイスが正しく取り付けられていないか可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000A901 | 異常 | 43265 | System Error | Improperly Seated Or Missing Device | ESMCommonService | C000A901 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x29 Event Code : 0x01 Status : Critical Description : Improperly seated or missing device (%1, %2) | Fatal: Some device may improperly seated or missing. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 43265 | System Error | Improperly Seated Or Missing Device | ESMCommonService | C000A901 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x29 Event Code : 0x01 Status : Critical Description : Improperly seated or missing device (%1, %2) | 【異常】デバイスが正しく取り付けられていないか可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 43265 | System Error | Improperly Seated Or Missing Device | ESMCommonService | C000A901 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x29 Event Code : 0x01 Status : Critical Description : Improperly seated or missing device (%1, %2) | 【異常】デバイスが正しく取り付けられていないか可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C001B220 | 異常 | 45600 | Server Recovery | System Halted | ESMCommonService | C001B220 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x120 Status : Critical Description : A Critical Error Event that has kept the system from booting. -System Halted! | Fatal: Critical Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 45600 | Server Recovery | System Halted | ESMCommonService | C001B220 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x120 Status : Critical Description : A Critical Error Event that has kept the system from booting. -System Halted! | 【異常】致命的なエラーが発生し、Bootが抑止されました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C002B212 | 異常 | 45586 | Server Recovery | Processor UPI Initialization Error | ESMCommonService | C002B212 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x212 Status : Critical Description : Processor UPI Initialization Error. A processor UPI initialization error was detected. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3). | Fatal: Processor UPI Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 45586 | Server Recovery | Processor UPI Initialization Error | ESMCommonService | C002B212 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x212 Status : Critical Description : Processor UPI Initialization Error. A processor UPI initialization error was detected. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3). | 【異常】プロセッサのUPIエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C002B215 | 異常 | 45589 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B215 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x215 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2. The identified processor and memory failed to initialize properly. %3 (Major Code:%4, Minor Code:%5). |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B215 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x215 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2. The identified processor and memory failed to initialize properly. %3 (Major Code:%4, Minor Code:%5). | Fatal: DIMM initialization Error. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B215 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x215 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2. The identified processor and memory failed to initialize properly. %3 (Major Code:%4, Minor Code:%5). | 【異常】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C002B216 | 異常 | 45590 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B216 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x216 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error. A fatal error was detected while initializing memory. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3). | Fatal: DIMM Initialization Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 45590 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B216 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x216 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error. A fatal error was detected while initializing memory. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3). | 【異常】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C002B217 | 異常 | 45591 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x217 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2. The identified processor and memory are operating at an incorrect voltage. %3 (Major Code:%4, Minor Code:%5). |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x217 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2. The identified processor and memory are operating at an incorrect voltage. %3 (Major Code:%4, Minor Code:%5). | Fatal: DIMM initialization Error. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x217 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2. The identified processor and memory are operating at an incorrect voltage. %3 (Major Code:%4, Minor Code:%5). | 【異常】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C002B220 | 異常 | 45600 | Server Recovery | KTI Initialization Error | ESMCommonService | C002B220 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x220 Status : Critical Description : KTI Initialization Error - A fatal KTI initialization error has been detected. %1 (Major Code: %2, Minor Code: %3). | Fatal: KTI Initialization Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | KTI Initialization Error | ESMCommonService | C002B220 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x220 Status : Critical Description : KTI Initialization Error - A fatal KTI initialization error has been detected. %1 (Major Code: %2, Minor Code: %3). | 【異常】KTIの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | UPI Initialization Error | ESMCommonService | C002B220 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x220 Status : Critical Description : KTI Initialization Error - A fatal KTI initialization error has been detected. %1 (Major Code: %2, Minor Code: %3). | 【異常】UPIの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C002B221 | 異常 | 45601 | Server Recovery | Unknown Initialization Error | ESMCommonService | C002B221 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x221 Status : Critical Description : Unknown Initialization Error. The system has experienced a fatal initialization error. %1 (Major Code: %2, Minor Code: %3). | Fatal: The system has experienced a fatal initialization error. If the issue still persists contact your sales representative if necessary. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Unknown Initialization Error | ESMCommonService | C002B221 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x221 Status : Critical Description : Unknown Initialization Error. The system has experienced a fatal initialization error. %1 (Major Code: %2, Minor Code: %3). | 【異常】システムの初期化に失敗しました。必要に応じて保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Unknown Initialization Error | ESMCommonService | C002B221 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x221 Status : Critical Description : Unknown Initialization Error. The system has experienced a fatal initialization error. %1 (Major Code: %2, Minor Code: %3). | Fatal: The system has experienced a fatal initialization error. If the issue still persists contact your sales representative if necessary. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Unknown Initialization Error | ESMCommonService | C002B221 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x221 Status : Critical Description : Unknown Initialization Error. The system has experienced a fatal initialization error. %1 (Major Code: %2, Minor Code: %3). | 【異常】システムの初期化に失敗しました。必要に応じて保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C002B232 | 異常 | 45618 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B232 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x232 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - A memory initialization error was detected. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3). |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B232 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x232 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - A memory initialization error was detected. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3). | Fatal: DIMM Initialization Error. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C002B232 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x232 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - A memory initialization error was detected. %1 (Major Code:%2, Minor Code:%3). | 【異常】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8002B233 | 警告 | 45619 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | 8002B233 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x233 Status : Warning Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 Channel %2. The identified memory channel could not be properly trained and has been mapped out. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | Warning: DIMM Initialization Error. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | 8002B233 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x233 Status : Warning Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 Channel %2. The identified memory channel could not be properly trained and has been mapped out. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | 【警告】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8002B234 | 警告 | 45620 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | 8002B234 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x234 Status : Warning Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2. The identified DIMM could not be properly trained and has been mapped out. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | Warning: DIMM Initialization Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | 8002B234 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x234 Status : Warning Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2. The identified DIMM could not be properly trained and has been mapped out. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | 【警告】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8003B205 | 警告 | 45573 | Server Recovery | Redundant ROM Error | ESMCommonService | 8003B205 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x305 Status : Warning Description : Redundant ROM Error: Both the Primary and Backup System ROMs are invalid. | Warning: The primary and backup system ROMs are invalid or corrupted. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Redundant ROM Error | ESMCommonService | 8003B205 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x305 Status : Warning Description : Redundant ROM Error: Both the Primary and Backup System ROMs are invalid. | 【警告】プライマリシステムROM、および、バックアップシステムROMが無効、または、故障しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8003B218 | 警告 | 45592 | Server Recovery | TPM Self-Test Error | ESMCommonService | 8003B218 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x318 Status : Warning Description : Trusted Platform Module (TPM) Self-Test Error. | Warning: The TPM has failed. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | TPM Self-Test Error | ESMCommonService | 8003B218 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x318 Status : Warning Description : Trusted Platform Module (TPM) Self-Test Error. | 【警告】TPM に故障が発生しました。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8003B289 | 警告 | 45705 | Server Recovery | Unexpected Shutdown and Restart | ESMCommonService | 8003B289 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x389 Status : Warning Description : Unexpected Shutdown and Restart - An undetermined error type resulted in a reboot of the server. | Warning: The server shut down unexpectedly. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
|  | 45705 | Server Recovery | Unexpected Shutdown and Restart | ESMCommonService | 8003B289 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x389 Status : Warning Description : Unexpected Shutdown and Restart - An undetermined error type resulted in a reboot of the server. | 【警告】予期せぬシャットダウンが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C004B212 | 異常 | 45586 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C004B212 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x412 Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware Error - The Server Platform Services firmware is operating in factory mode. | Fatal: The Server Platform Services firmware detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
| 異常 | 45586 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C004B212 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x412 Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware Error - The Server Platform Services firmware is operating in factory mode. | 【異常】SPSファームウエアの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C004B213 | 異常 | 45587 | Server Recovery | Innovation Engine Image Authentication Error | ESMCommonService | C004B213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x413 Status : Critical Description : Innovation Engine Image Authentication Error. The Innovation Engine image could not be authenticated. | Fatal: Innovation engine Authentication error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 45587 | Server Recovery | Innovation Engine Image Authentication Error | ESMCommonService | C004B213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x413 Status : Critical Description : Innovation Engine Image Authentication Error. The Innovation Engine image could not be authenticated. | 【異常】Innovation Engingの認証エラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 45587 | Server Recovery | Innovation Engine Image Authentication Error | ESMCommonService | C004B213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x413 Status : Critical Description : Innovation Engine Image Authentication Error. The Innovation Engine image could not be authenticated. | 【異常】Innovation Engineの認証エラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C004B262 | 異常 | 45666 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error Threshold Exceeded | ESMCommonService | C004B262 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x462 Status : Critical Description : Uncorrectable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, DIMM %3). The DIMM is mapped out and is currently not available. | Fatal: Uncorrectable Memory Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  | 45666 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error Threshold Exceeded | ESMCommonService | C004B262 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x462 Status : Critical Description : Uncorrectable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, DIMM %3). The DIMM is mapped out and is currently not available. | 【異常】修復不可能なメモリエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C030B210 | 異常 | 45584 | Server Recovery | MemBIST RMT | ESMCommonService | C030B210 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3010 Status : Critical Description : MemBIST RMT: %1 margin out of range at CPU %2 DIMM %3 - Count %4 |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 45584 | Server Recovery | MemBIST RMT | ESMCommonService | C030B210 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3010 Status : Critical Description : MemBIST RMT: %1 margin out of range at CPU %2 DIMM %3 - Count %4 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
C030B211 | 異常 | 45585 | Server Recovery | MemBIST MEMTEST | ESMCommonService | C030B211 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3011 Status : Critical Description : MemBIST MEMTEST: UnCorrectable Memory Error found at CPU %1 DIMM %2 Rank %3 - UC Count %4 | Fatal: Memory Build in Self Test Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
| 異常 | 45585 | Server Recovery | MemBIST MEMTEST | ESMCommonService | C030B211 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3011 Status : Critical Description : MemBIST MEMTEST: UnCorrectable Memory Error found at CPU %1 DIMM %2 Rank %3 - UC Count %4 | 【異常】Memory の Build in Self Test でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C030B213 | 異常 | 45587 | Server Recovery | BIST Failure | ESMCommonService | C030B213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3013 Status : Critical Description : Processor Built-In Self-Test (BIST) Failure. Processor %1, Error Code = 0x%2. | Fatal: Processor Build in Self Test Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | BIST Failure | ESMCommonService | C030B213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3013 Status : Critical Description : Processor Built-In Self-Test (BIST) Failure. Processor %1, Error Code = 0x%2. | 【異常】プロセッサ の Build in Self Test でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | BIST Failure | ESMCommonService | C030B213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3013 Status : Critical Description : Processor Built-In Self-Test (BIST) Failure. Processor %1, Error Code : 0x%2. | 【異常】プロセッサ の Build in Self Test でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | BIST Failure | ESMCommonService | C030B213 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3013 Status : Critical Description : Processor Built-In Self-Test (BIST) Failure. Processor %1, Failed Cores Bitmap : 0x%2. | 【異常】プロセッサ の Build in Self Test でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A49 | 警告 | 35401 | Server Recovery | Persistent Memory Error | ESMCommonService | 80048A49 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x449 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory Address Range Scrub error threshold exceeded on %1, Logical NVDIMM %2. Logical NVDIMM Persistency is lost and future data backups are not possible. | Warning: Persistent Memory error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Persistent Memory Error | ESMCommonService | 80048A49 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x449 Status : Warning Description : Scalable Persistent Memory Address Range Scrub error threshold exceeded on %1, Logical NVDIMM %2. Logical NVDIMM Persistency is lost and future data backups are not possible. | 【警告】Persistent Memoryのエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
80048A54 | 警告 | 35412 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | 80048A54 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x454 Status : Warning Description : NVDIMM Error - Persistent Memory Address Range Scrub error threshold exceeded on Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM Persistency is lost and future data backups are not possible. | Warning: NVDIMM error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35412 | Server Recovery | NVDIMM Error | ESMCommonService | 80048A54 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x454 Status : Warning Description : NVDIMM Error - Persistent Memory Address Range Scrub error threshold exceeded on Processor %1, DIMM %2 (SN:%3-%4-%5-%6). NVDIMM Persistency is lost and future data backups are not possible. | 【警告】NVDIMMのエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
80048A55 | 警告 | 35413 | Server Recovery | Persistent Memory Error | ESMCommonService | 80048A55 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x455 Status : Warning Description : IMPORTANT: The %1 in Bay %2 will soon be incapable of supporting the Scalable Persistent Memory backup. | Warning: Persistent Memory error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35413 | Server Recovery | Persistent Memory Error | ESMCommonService | 80048A55 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x455 Status : Warning Description : IMPORTANT: The %1 in Bay %2 will soon be incapable of supporting the Scalable Persistent Memory backup. | 【警告】Persistent Memoryのエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
C0048A56 | 異常 | 35414 | Server Recovery | Persistent Memory Error | ESMCommonService | C0048A56 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x456 Status : Critical Description : IMPORTANT: The %1 in Bay %2 cannot support the Scalable Persistent Memory backup. Logical NVDIMM persistency has been lost. | Fatal: Persistent Memory Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 35414 | Server Recovery | Persistent Memory Error | ESMCommonService | C0048A56 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x456 Status : Critical Description : IMPORTANT: The %1 in Bay %2 cannot support the Scalable Persistent Memory backup. Logical NVDIMM persistency has been lost. | 【異常】Persistent Memoryのエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
80008B56 | 警告 | 35670 | Power Supply | Smart Storage Battery Pre-failure | ESMCommonService | 80008B56 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x56 Status : Warning Description : Smart Storage Battery pre-failure (Battery %1) | Warning: Smart Storage Battery pre-failure detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35670 | Power Supply | Smart Storage Battery Pre-failure | ESMCommonService | 80008B56 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x56 Status : Warning Description : Smart Storage Energy Pack pre-failure (Energy Pack %1) | 【警告】Smart Storage Battery pre-failureを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
C002B270 | 異常 | 45680 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C002B270 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x270 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW. Certain management functionality is not available. | Fatal: The system cannot communicate with the iLO firmware. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 45680 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C002B270 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x270 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW. Certain management functionality is not available. | 【異常】iLOファームウェアと通信できません。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ×
C0198A00 | 異常 | 35328 | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | C0198A00 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1900 Status : Critical Description : Slot %1 Smart Array - Controller Failure. %2 Recommended Action : 1. Reseat the controller in the PCI slot. 2. Update the controller to the latest firmware version. 3. If the issue persists, replace the controller. | Fatal: RAID Controller Failure detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | C0198A00 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1900 Status : Critical Description : Slot %1 Smart Array - Controller Failure. %2 Recommended Action : 1. Reseat the controller in the PCI slot. 2. Update the controller to the latest firmware version. 3. If the issue persists, replace the controller. | 【異常】RAIDコントローラの障害を検知しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | C0198A00 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1900 Status : Critical Description : Slot %1 Storage - Controller status changed to Failed. %2 | 【異常】RAIDコントローラの障害を検知しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A03 | 警告 | 35331 | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 80198A03 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1903 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Memory error occurred during self-test. Recommended Action : Update the firmware. If the problem persists, replace the controller. | Warning: RAID Controller Memory error occurred. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 80198A03 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1903 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Memory error occurred during self-test. Recommended Action : Update the firmware. If the problem persists, replace the controller. | 【警告】RAID コントローラの初期化中にメモリエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | 80198A03 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1903 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Controller status changed to Failed. Memory error occurred during self-test. | 【警告】RAID コントローラの初期化中にメモリエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0198A31 | 異常 | 35377 | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | C0198A31 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1931 Status : Critical Description : Slot %1 Smart Array - Data in write-back cache has been lost. Recommended Action : 1. Verify the integrity of the data stored on the drive. 2. Perform orderly system shutdowns to avoid leaving data in the cache. 3. If the data is corrupt, restore previous backup data. | Fatal: RAID Controller Write-back cache data has been lost. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | C0198A31 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1931 Status : Critical Description : Slot %1 Smart Array - Data in write-back cache has been lost. Recommended Action : 1. Verify the integrity of the data stored on the drive. 2. Perform orderly system shutdowns to avoid leaving data in the cache. 3. If the data is corrupt, restore previous backup data. | 【異常】RAID コントローラのWrite-back cacheのデータが消失しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | C0198A31 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1931 Status : Critical Description : Slot %1 Smart Array - Data in write cache has been lost. | 【異常】RAID コントローラのWrite-back cacheのデータが消失しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | C0198A31 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1931 Status : Critical Description : Slot %1 Storage - Controller write cache data has been lost | 【異常】RAID コントローラのWrite-back cacheのデータが消失しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A34 | 警告 | 35380 | Server Recovery | Smart Array Battery Not Present | ESMCommonService | 80198A34 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1934 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Battery is not present. Caching is disabled. Recommended Action : Install cache module battery. | Warning: Smart Array Battery is not present. Caching is disabled. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Battery Not Present | ESMCommonService | 80198A34 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1934 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Cache Status: Disabled (Error Code: Missing Energy Pack) Recommended Action : Install cache module battery. | Warning: Smart Array Battery is not present. Caching is disabled. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Battery Not Present | ESMCommonService | 80198A34 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1934 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Cache Status: Disabled (Error Code: Missing Energy Pack) Recommended Action : Install cache module battery. | 【警告】Smart Array Batteryが接続されていないためキャッシュ機能は無効化されています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | 80198A34 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1934 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Controller write cache status changed to Degraded (Error Code: Missing Energy Pack) | 【警告】Smart Array Batteryが接続されていないためキャッシュ機能は無効化されています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0198A36 | 異常 | 35382 | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | C0198A36 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1936 Status : Critical Description : Slot %1 Smart Array - Cache Self-Test Error Occurred. %2 Recommended Action : Replace the controller. | Fatal: RAID Controller Cache Module Self-Test Error detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | C0198A36 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1936 Status : Critical Description : Slot %1 Smart Array - Cache Self-Test Error Occurred. %2 Recommended Action : Replace the controller. | 【異常】RAIDコントローラの障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | C0198A36 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1936 Status : Critical Description : Slot %1 Storage - Controller status changed to Failed. %2 | 【異常】RAIDコントローラの障害を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80009317 | 警告 | 37655 | Storage Device | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 80009317 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x17 Status : Warning Description : %1 Smart Array - Cache Failure (Status: %2, Error Code: %3) | Warning: RAID Controller Cache failure detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Storage Device | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 80009317 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x17 Status : Warning Description : %1 Smart Array - Cache Status: %2 (Error Code: %3) | Warning: RAID Controller Cache failure detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Storage Device | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 80009317 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x17 Status : Warning Description : %1 Smart Array - Cache Status: %2 (Error Code: %3) | 【警告】RAID コントローラのCacheの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Storage Device | Storage Controller Failed | ESMCommonService | 80009317 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x17 Status : Warning Description : %1 Storage - Controller Write cache status changed to %2 | 【警告】RAID コントローラのCacheの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C004B252 | 異常 | 45650 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C004B252 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x452 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW. One or more configuration settings may be used from the last system boot. One or more configuration changes since the last boot may not have taken affect. | 【異常】iLOファームウェアが他のFWとの通信ができません。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 45650 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C004B252 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x452 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW. One or more configuration settings may be used from the last system boot. One or more configuration changes since the last boot may not have taken affect. | 【異常】iLOファームウェアが他のFWとの通信ができません。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C004B257 | 異常 | 45655 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C004B257 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x457 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW (Error Code 0x%3). Unexpected %4 behavior may occur. | Fatal: The iLO Firmware cannot communicate with the anothrer firmware. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 45655 | Server Recovery | FW Communication Issue | ESMCommonService | C004B257 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x457 Status : Critical Description : %1 FW Communication Issue - Unable to communicate with %2 FW (Error Code 0x%3). Unexpected %4 behavior may occur. | 【異常】iLOファームウェアが他のFWとの通信ができません。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C030B217 | 異常 | 45591 | Server Recovery | Server Platform Services Authentication Failure | ESMCommonService | C030B217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3017 Status : Critical Description : Server Platform Services Authentication Failure - The Server Platform Services (SPS) firmware image failed authentication and may be compromised. -System Halted! | Fatal: The Server Platform Services firmware detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Server Platform Services Authentication Failure | ESMCommonService | C030B217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3017 Status : Critical Description : Server Platform Services Authentication Failure - The Server Platform Services (SPS) firmware image failed authentication and may be compromised. -System Halted! | 【異常】SPSファームウエアの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Server Platform Services Authentication Failure | ESMCommonService | C030B217 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3017 Status : Critical Description : Server Platform Services Authentication Failure - The Server Platform Services (SPS) firmware image failed authentication and may be compromised. | 【異常】SPSファームウエアの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C030B219 | 異常 | 45593 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C030B219 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3019 Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware in Recovery Mode. SPS firmware image is corrupted. -System Halted! | Fatal: The Server Platform Services firmware is working under Recovery Mode. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 45593 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C030B219 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3019 Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware in Recovery Mode. SPS firmware image is corrupted. -System Halted! | 【異常】SPSファームウエアがリカバリモードで動作しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000B301 | 異常 | 45825 | Storage Device | Temperature Exceeded | ESMCommonService | C000B301 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x01 Status : Critical Description : Temperature exceeded on PCIe disk %1. | Fatal: If the temperature of PCIeSSD rises any higher, it will affect the proper operation of the system. Check that the air inlet is not clogged and the air conditioner is running. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Storage Device | Temperature Exceeded | ESMCommonService | C000B301 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x01 Status : Critical Description : Temperature exceeded on PCIe disk %1. | 【異常】PCIeSSDの温度がこれ以上上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Storage Device | Temperature Exceeded | ESMCommonService | C000B301 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x01 Status : Critical Description : NVMe Storage - Drive at %1 exceeded max temperature | 【異常】PCIeSSDの温度がこれ以上上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000B302 | 異常 | 45826 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000B302 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x02 Status : Critical Description : The status of the PCIe disk at location %1 is %1 | Fatal: Status change was detected on PCIeSSD. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative if needed. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000B302 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x02 Status : Critical Description : The status of the PCIe disk at location %1 is %2 | 【異常】PCIeSSDのステータス変化を検出しました。内容を確認し、対処が必要な場合は障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000B302 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x02 Status : Critical Description : NVMe Storage - Drive at %1 status changed to %2 | 【異常】PCIeSSDのステータス変化を検出しました。内容を確認し、対処が必要な場合は障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000B303 | 異常 | 45827 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000B303 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : The PCIe disk wear status for the disk at location %1 is %2 | Fatal: PCIeSSD Wear Status Change was detected. Check IML and determine the neccessity of maintenance. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative if needed. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 45827 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000B303 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : The PCIe disk wear status for the disk at location %1 is %2 | 【異常】PCIeSSD の寿命変化を検出しました。対処が必要かIMLを確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 45827 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000B303 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : NVMe Storage - Drive at %1 SSD wear status changed to %2 | 【異常】PCIeSSD の寿命変化を検出しました。対処が必要かIMLを確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80048A68 | 警告 | 35432 | Server Recovery | Memory Channel Error | ESMCommonService | 80048A68 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x468 Status : Warning Description : Memory Channel Error - Correctable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, Channel %3). | Warning: Correctable Memory Error Threshold Exceeded detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Channel Error | ESMCommonService | 80048A68 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x468 Status : Warning Description : Memory Channel Error - Correctable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, Channel %3). | 【警告】メモリの修復可能エラーが多発しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8002B223 | 警告 | 45603 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | 8002B223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x223 Status : Warning Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 Channel %2. The identified memory channel could not be properly trained and has been mapped out. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | Warning: DIMM initialization Error. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | 8002B223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x223 Status : Warning Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 Channel %2. The identified memory channel could not be properly trained and has been mapped out. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | 【警告】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | 8002B223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x223 Status : Warning Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 %2. The identified memory channel could not be properly trained and has been mapped out. The indicated DIMMs will not be available. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | 【警告】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80058A22 | 警告 | 35362 | Server Recovery | PCIe Isolation Event | ESMCommonService | 80058A22 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x522 Status : Warning Description : PCIe Isolation Event Detected - A PCIe device signaled an error and was disabled. | Warning: PCIe device failure detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | PCIe Isolation Event | ESMCommonService | 80058A22 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x522 Status : Warning Description : PCIe Isolation Event Detected - A PCIe device signaled an error and was disabled. | 【警告】PCIeデバイスの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A19 | 異常 | 35353 | Server Recovery | NVMDIMM Spare Blocks Alert | ESMCommonService | C0318A19 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3119 Status : Critical Description : NVMDIMM Spare Blocks Alert - Processor %1 DIMM %2 - The NVMDIMM has 1 percent of its spare blocks remaining. Future errors on this NVMDIMM may result in loss of data. | Fatal: The NVMDIMM has 1 percent of its spare blocks remaining. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | NVMDIMM Spare Blocks Alert | ESMCommonService | C0318A19 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3119 Status : Critical Description : Intel Optane DC Persistent Memory Spare Blocks Alert - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module has 1 percent of its spare blocks remaining. Future errors on this Intel Optane Memory Module may result in loss of data. | 【異常】NVDIMMのスペア領域の残量が1％になりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Percentage Remaining Alert | ESMCommonService | C0318A19 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3119 Status : Critical Description : Intel Optane DC Persistent Memory Spare Blocks Alert - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module has 1 percent of its spare blocks remaining. Future errors on this Intel Optane Memory Module may result in loss of data. | 【異常】HPE Persistent Memoryのスペア領域の残量が1％になりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Percentage Remaining Alert | ESMCommonService | C0318A19 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3119 Status : Critical Description : Intel Optane PMem for HPE Percentage Remaining Alert - Processor %1 DIMM %2 (SN: %3) - The Persistent Memory Module has %4 percent or less specified life remaining. Future errors on this PMEM may result in loss of data. | 【異常】HPE Persistent Memoryのスペア領域の残量が1％になりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A21 | 異常 | 35361 | Server Recovery | Transaction Timeout Error | ESMCommonService | C0318A21 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3121 Status : Critical Description : Transaction Timeout Error Detected. Slot %1 (Segment %2, Bus %3, Device %4, Function %5). | Fatal: PCI Slot Transaction Timeout Error Detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Transaction Timeout Error | ESMCommonService | C0318A21 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3121 Status : Critical Description : Transaction Timeout Error Detected. Slot %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). | 【異常】PCIeスロットでタイムアウトエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Transaction Timeout Error | ESMCommonService | C0318A21 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3121 Status : Critical Description : Transaction Timeout Error Detected. %1 %2 (Segment 0x%3, Bus 0x%4, Device 0x%5, Function 0x%6). | 【異常】PCIeスロットでタイムアウトエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A27 | 異常 | 35367 | Server Recovery | Transaction Timeout Error | ESMCommonService | C0318A27 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3127 Status : Critical Description : Transaction Timeout Error Detected. Embedded %1 (Segment %2, Bus %3, Device %4, Function %5). | 【異常】PCIeスロットでタイムアウトエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Transaction Timeout Error | ESMCommonService | C0318A27 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3127 Status : Critical Description : Transaction Timeout Error Detected. Embedded %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). | Fatal: PCI Slot Transaction Timeout Error Detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Transaction Timeout Error | ESMCommonService | C0318A27 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3127 Status : Critical Description : Transaction Timeout Error Detected. NVMe Box %1 Bay %2 (Segment 0x%3, Bus 0x%4, Device 0x%5, Function 0x%6). | Fatal: PCI Slot Transaction Timeout Error Detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8030B220 | 警告 | 45600 | Server Recovery | PCIe Slot Error | ESMCommonService | 8030B220 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3020 Status : Warning Description : PCIe Slot %1 failed to train at Gen %2 speed and x%3 width. | Warning: PCI Slot Error Detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 45600 | Server Recovery | PCIe Slot Error | ESMCommonService | 8030B220 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3020 Status : Warning Description : PCIe Slot %1 failed to train at Gen %2 speed and x%3 width. | 【警告】PCIeスロットでエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8030B221 | 警告 | 45601 | Server Recovery | PCIe Slot Error | ESMCommonService | 8030B221 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3021 Status : Warning Description : PCIe Slot %1 failed to train. | Warning: PCI Slot Error Detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 警告 | 45601 | Server Recovery | PCIe Slot Error | ESMCommonService | 8030B221 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3021 Status : Warning Description : PCIe Slot %1 failed to train. | 【警告】PCIeスロットでエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8030B223 | 警告 | 45603 | Server Recovery | FlexibleLOM Error | ESMCommonService | 8030B223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3023 Status : Warning Description : FlexibleLOM %1 failed to train. | Warning: PCI Slot Error Detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | FlexibleLOM Error | ESMCommonService | 8030B223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3023 Status : Warning Description : FlexibleLOM %1 failed to train. | 【警告】PCIeスロットでエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | FlexibleLOM Error | ESMCommonService | 8030B223 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3023 Status : Warning Description : FlexibleLOM %1 failed to train. | 【警告】FlexibleLOMでエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8030B224 | 警告 | 45604 | Server Recovery | FlexibleLOM Error | ESMCommonService | 8030B224 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3024 Status : Warning Description : FlexibleLOM %1 failed to train at Gen %2 speed and x%3 width. | Warning: FlexibleLOM Error Detected. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | FlexibleLOM Error | ESMCommonService | 8030B224 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3024 Status : Warning Description : FlexibleLOM %1 failed to train at Gen %2 speed and x%3 width. | 【警告】FlexibleLOMでエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000B401 | 異常 | 46081 | Power Supply | Power Supply Error | ESMCommonService | C000B401 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x34 Event Code : 0x01 Status : Critical Description : Power supply %1 has exceeded the current limit. Power Supply output will be disabled. | Fatal: Power Supply has exceeded the current limit. Power Supply output will be disabled. Collect information by Server information collection tool and contact your sales representative. | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Power Supply | Power Supply Error | ESMCommonService | C000B401 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x34 Event Code : 0x01 Status : Critical Description : Power supply %1 has exceeded the current limit. Power Supply output will be disabled. | 【異常】電源の出力が閾値を超えました。電源出力は無効化されます。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80318A13 | 警告 | 35347 | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | 80318A13 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3113 Status : Warning Description : Intel Optane DC Persistent Memory Health Error - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module is approaching the end of its usable wear leveling. | 【警告】Intel Optane Memoryの寿命が近くなりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | 80318A13 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3113 Status : Warning Description : Intel Optane DC Persistent Memory Health Error - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module is approaching the end of its usable wear leveling. | 【警告】HPE Persistent Memoryの寿命が近くなりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | 80318A13 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3113 Status : Warning Description : Intel Optane PMem for HPE Health Error - Processor %1 DIMM %2 (SN: %3) - The Persistent Memory Module is approaching the end of its usable wear leveling. | 【警告】HPE Persistent Memoryの寿命が近くなりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A15 | 異常 | 35349 | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | C0318A15 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3115 Status : Critical Description : Intel Optane DC Persistent Memory Health Error - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module has experienced an issue and is no longer resilient. | 【異常】Intel Optane Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | C0318A15 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3115 Status : Critical Description : Intel Optane DC Persistent Memory Health Error - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module has experienced an issue and is no longer resilient. | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | C0318A15 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3115 Status : Critical Description : Intel Optane PMem for HPE Health Error - Processor %1 DIMM %2 (SN: %3) - The Persistent Memory Module has experienced an issue and is no longer resilient. | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A16 | 異常 | 35350 | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | C0318A16 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3116 Status : Critical Description : Intel Optane DC Persistent Memory Health Error - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module has experienced a critical error and may no longer be operational. | 【異常】Intel Optane Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | C0318A16 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3116 Status : Critical Description : Intel Optane DC Persistent Memory Health Error - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module has experienced a critical error and may no longer be operational. | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Health Error | ESMCommonService | C0318A16 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3116 Status : Critical Description : Intel Optane PMem for HPE Health Error - Processor %1 DIMM %2 (SN: %3) - The Persistent Memory Module has experienced a critical error and may no longer be operational. | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80318A17 | 異常 | 35351 | Server Recovery | Memory Spare Blocks Alert | ESMCommonService | 80318A17 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3117 Status : Warning Description : Intel Optane DC Persistent Memory Spare Blocks Alert - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module has %3 percent or less of its spare blocks remaining. | 【警告】Intel Optane Memoryの寿命が近くなりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Percentage Remaining Alert | ESMCommonService | 80318A17 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3117 Status : Warning Description : Intel Optane DC Persistent Memory Spare Blocks Alert - Processor %1 DIMM %2 - The Intel Optane Memory Module has %3 percent or less of its spare blocks remaining. | 【警告】HPE Persistent Memoryの寿命が近くなりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Percentage Remaining Alert | ESMCommonService | 80318A17 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3117 Status : Warning Description : Intel Optane PMem for HPE Percentage Remaining Alert - Processor %1 DIMM %2 (SN: %3) - The Persistent Memory Module has %4 percent or less of its specified life remaining. | 【警告】HPE Persistent Memoryの寿命が近くなりました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A37 | 異常 | 35383 | Server Recovery | Memory Error | ESMCommonService | C0318A37 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3137 Status : Critical Description : Intel Optane DC Persistent Memory Secure Erase has Failed - Processor %1, DIMM %2 (SN : %3) | 【異常】Intel Optane Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Error | ESMCommonService | C0318A37 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3137 Status : Critical Description : Intel Optane DC Persistent Memory Secure Erase has Failed - Processor %1, DIMM %2 (SN : %3) | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Error | ESMCommonService | C0318A37 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3137 Status : Critical Description : Intel Optane PMem for HPE %1 Failure - Processor %2, DIMM %3 (SN : %4) | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A58 | 異常 | 35416 | Server Recovery | PCI Controller Error | ESMCommonService | C0318A58 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3158 Status : Critical Description : Resetting the configuration for PCI controller : %1 failed. | 【異常】PCIコントローラのリセット中にエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A60 | 異常 | 35424 | Server Recovery | Innovation Engine Error | ESMCommonService | C0318A60 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3160 Status : Critical Description : Innovation Engine Error - The Innovation Engine is operating in Diagnostic mode. | 【異常】イノベーションエンジンのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009409 | 異常 | 37897 | System Error | Degraded Power | ESMCommonService | C0009409 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x09 Status : Critical Description : A degraded power event has been detected and the server should be replaced. | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | System Error | Degraded Power | ESMCommonService | C0009409 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x09 Status : Critical Description : A degraded power event has been detected and the server system board should be replaced. | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A62 | 異常 | 35426 | Server Recovery | Server Configuration Lock | ESMCommonService | C0318A62 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3162 Status : Critical Description : Server Configuration Lock has encountered an unexpected error (code 0x%1). | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A65 | 異常 | 35429 | Server Recovery | Innovation Engine Error | ESMCommonService | C0318A65 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3165 Status : Critical Description : Innovation Engine Firmware Error - The Innovation Engine firmware is corrupt or not operating properly. | 【異常】イノベーションエンジンのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008504 | 異常 | 34052 | CPU | Uncorrectable Machine Check Exception | ESMCommonService | C0008504 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x04 Status : Critical Description : Uncorrectable Machine Check Exception Extended Registers (Conf 0x%1'%2, Ipid 0x%3'%4, Synd 0x%5'%6, DeStat 0x%7'%8, DeAddr 0x%9'%10 Misc1 0x%11%12. | 【異常】修復不可能なマシンチェックエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0058A79 | 異常 | 35449 | Server Recovery | Memory Error | ESMCommonService | C0058A79 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x579 Status : Critical Description : HPE Persistent Memory Error - Processor %1 DIMM %2 (SN: %3) - The HPE Memory Module reported a failure on the previous boot (Boot Status Register: 0x%4). | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Memory Error | ESMCommonService | C0058A79 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x579 Status : Critical Description : Intel Optane PMem for HPE Error - Processor %1 DIMM %2 (SN: %3) - The HPE Memory Module reported a failure on the previous boot (Boot Status Register: 0x%4). | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A68 | 異常 | 35432 | Server Recovery | Device Encryption Error | ESMCommonService | C0318A68 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3168 Status : Critical Description : Device Encryption Error: Enabling encryption for Self Encrypted Drive (SED) at location : [ %1 ] has failed. | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A69 | 異常 | 35433 | Server Recovery | Device Encryption Error | ESMCommonService | C0318A69 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3169 Status : Critical Description : Device Encryption Error: Disabling encryption for Self Encrypted Drive (SED) at location : [ %1 ] has failed. | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A6A | 異常 | 35434 | Server Recovery | Device Encryption Error | ESMCommonService | C0318A6A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x316A Status : Critical Description : Device Encryption Error: Modifying passphrase for Self Encrypted Drive (SED) at location : [ %1 ] failed. | 【異常】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318A99 | 異常 | 35481 | Server Recovery | Memory Error | ESMCommonService | C0318A99 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x3199 Status : Critical Description : PMM Error - Processor %1, DIMM %2. PMM will experience or has already experienced an overflow of uncorrectable errors. Loss of persistency imminent. Error Count: %3, Error Status: 0x%4. | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008239 | 警告 | 33337 | Temperature | Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | 80008239 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x39 Status : Warning Description : Inlet Ambient temperature sensor Pre-Caution threshold exceeded. | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Temperature | Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | 80008239 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x39 Status : Warning Description : Inlet ambient temperature sensor : %1C, exceeded the user defined pre-caution threshold : %2C. | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008805 | 異常 | 34821 | Bus | PCI Express Error | ESMCommonService | C0008805 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x05 Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. NVMe Box %1 Bay %2 (Segment 0x%3, Bus 0x%4, Device 0x%5, Function 0x%6). | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80028A40 | 警告 | 35392 | Server Recovery | DIMM Initialization Warning | ESMCommonService | 80028A40 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x240 Status : Warning Description : DIMM Initialization Warning - Processor %1 DIMM %2. A correctable memory initialization error was detected. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | 【警告】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80248A23 | 警告 | 35363 | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | 80248A23 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2423 Status : Warning Description : %1 %2 Error - Firmware recovery mode detected. Initialization failed. | 【警告】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0248A24 | 異常 | 35364 | Server Recovery | PCI Slot Error | ESMCommonService | C0248A24 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x2424 Status : Critical Description : %1 %2 Error - Critical firmware data has been corrupted. | 【異常】PCI SLOT でエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80318A8E | 警告 | 35470 | Server Recovery | Memory Channel Error | ESMCommonService | 80318A8E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x318E Status : Warning Description : Memory Channel Error - Correctable Memory Error Threshold Exceeded (Processor %1, DIMM %2). | 【警告】メモリの修復可能エラーが多発しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318AAA | 異常 | 35498 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C0318AAA | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31AA Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware in Recovery Mode. SPS firmware image is corrupted. | 【異常】SPSファームウエアがリカバリモードで動作しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318AAD | 異常 | 35501 | Server Recovery | Downstream Port | ESMCommonService | C0318AAD | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31AD Status : Critical Description : PCIe Enhanced Downstream Port Containment (EDPC) Event detected on NVMe Box %1 Bay %2. EDPC Status: 0x%3. |  | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8030B235 | 警告 | 45621 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | 8030B235 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3035 Status : Warning Description : DIMM Initialization Error - Processor %1 DIMM %2 could not be trained properly and has been mapped out. | 【警告】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C030B238 | 異常 | 45624 | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C030B238 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3038 Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware in Recovery Mode. System Halted! Please update your firmware using an SPS image recovery package. | 【異常】SPSファームウエアがリカバリモードで動作しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Server Platform Services Firmware Error | ESMCommonService | C030B238 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x3038 Status : Critical Description : Server Platform Services Firmware is in Recovery Mode. System Halted! | 【異常】SPSファームウエアがリカバリモードで動作しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8030B23A | 警告 | 45626 | Server Recovery | Intel Trusted Execution Error | ESMCommonService | 8030B23A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x303A Status : Warning Description : Intel Trusted Execution Error - Intel TXT BIOS ACM has reported an error (code:0x%1). | 【警告】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8030B23B | 警告 | 45627 | Server Recovery | Intel Trusted Execution Error | ESMCommonService | 8030B23B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x303B Status : Warning Description : Intel Trusted Execution Error - Intel TXT SINITACM has reported an error (code:0x%1). | 【警告】障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
40198A01 | 情報 | 35329 | Server Recovery | Smart Array Controller Failed | ESMCommonService | 40198A01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1901 Status : OK Description : Slot %1 Smart Array - Controller failed on previous power-up due to lock up code 0x%2 | 【情報】RAID コントローラの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | 40198A01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1901 Status : OK Description : Slot %1 Storage - Controller failed on previous power-up (Error Code 0x%2) | 【情報】RAID コントローラの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8002B240 | 警告 | 45632 | Server Recovery | DIMM Initialization Warning | ESMCommonService | 8002B240 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x240 Status : Warning Description : DIMM Initialization Warning - Processor %1 DIMM %2. A correctable memory initialization error was detected. (Major Code:%3, Minor Code:%4). | 【警告】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008505 | 異常 | 34053 | CPU | Internal Processor Error | ESMCommonService | C0008505 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x05 Status : Critical Description : Internal processor error occurred - primary processor is unable to boot. System halted. | 【異常】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
40008506 | 情報 | 34054 | CPU | System Processor Error | ESMCommonService | 40008506 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x06 Status : OK Description : System processor property is unexpected (%1) | 【情報】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80318ABD | 警告 | 35517 | Server Recovery | PCIe Correctable Error | ESMCommonService | 80318ABD | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31BD Status : Warning Description : PCIe correctable error threshold exceeded. Bus 0x%1 Device 0x%2 Function 0x%3 | 【警告】PCI Express の修復可能エラーが多発しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8000823F | 警告 | 33343 | Temperature | Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | 8000823F | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x3F Status : Warning Description : User Defined Caution Temperature Threshold Exceeded (Temperature Sensor %1 (%2), Threshold %3C, Temperature %4C) | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  |  | Temperature | Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | 8000823F | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x3F Status : Warning Description : User Defined Temperature Threshold (Temperature Sensor %1 (%2), Threshold %3C, Temperature %4C) | 【警告】これ以上温度が上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008240 | 異常 | 33344 | Temperature | Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | C0008240 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x40 Status : Critical Description : User Defined Critical Temperature Threshold Exceeded (Temperature Sensor %1 (%2), Threshold %3C, Temperature %4C) | 【異常】この温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
|  | 33344 | Temperature | Temperature Threshold Exceeded | ESMCommonService | C0008240 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x40 Status : Critical Description : User Defined Temperature Threshold (Temperature Sensor %1 (%2), Threshold %3C, Temperature %4C) | 【異常】この温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | SHUTDOWN | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008507 | 警告 | 34055 | CPU | CPU Throttling Triggered | ESMCommonService | 80008507 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x07 Status : Warning Description : CPU Throttling Triggered, CPU may be operating at reduced performance. | 【警告】プロセッサでスロットリングを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000940A | 異常 | 37898 | System Error | Server Critical Fault | ESMCommonService | C000940A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x0A Status : Critical Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) %2 | 【異常】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000940B | 異常 | 37899 | System Error | Server Critical Fault | ESMCommonService | C000940B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x0B Status : Critical Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) %2 | 【異常】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000940C | 異常 | 37900 | System Error | Server Critical Fault | ESMCommonService | C000940C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x0C Status : Critical Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) %2 | 【異常】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000910B | 異常 | 37131 | Network | Fibre Channel Host Controller Status Changed | ESMCommonService | C000910B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x11 Event Code : 0x0B Status : Critical Description : Fibre Channel Host Controller has a new Status %1 | 【異常】FCコントローラのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009320 | 異常 | 37664 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C0009320 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x20 Status : Critical Description : Embedded SATA Storage - Drive at %1 status changed to %2 | 【異常】ATA ディスクドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A15 | 警告 | 35349 | Server Recovery | Drive Media Error | ESMCommonService | 80198A15 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1915 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Drive media errors could not be recovered by RAID protection | 【警告】ストレージドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A45 | 警告 | 35397 | Server Recovery | Logical Drives Degraded | ESMCommonService | 80198A45 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1945 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Volume %2 status changed to degraded | 【警告】ストレージドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A46 | 警告 | 35398 | Server Recovery | Logical Drives Disabled | ESMCommonService | 80198A46 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1946 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Volume %2 status changed to disabled. %3 | 【警告】ストレージドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A07 | 警告 | 35335 | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | 80198A07 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1907 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Controller status changed to Degraded. %2 | 【警告】RAID コントローラのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A04 | 警告 | 35332 | Server Recovery | Storage Controller Failed | ESMCommonService | 80198A04 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1904 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Controller status changed to Degraded. Redundant ROM programming failure. | 【警告】RAID コントローラのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A14 | 警告 | 35348 | Server Recovery | Storage Error | ESMCommonService | 80198A14 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1914 Status : Warning Description : Slot %1 Storage - Drive(s) at %2 status changed to predictive failure | 【警告】ストレージドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009323 | 異常 | 37667 | Storage Device | Storage Controller Failed | ESMCommonService | C0009323 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x23 Status : Critical Description : %1 Storage - Controller write cache data has been lost | 【異常】フラッシュバックアップユニットが劣化または故障しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009330 | 異常 | 37680 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C0009330 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x30 Status : Critical Description : Embedded SATA Storage - Drive at %1 status changed to %2 | 【異常】ATA ディスクドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80198A33 | 警告 | 35379 | Server Recovery | Flash Backup Unit Failed | ESMCommonService | 80198A33 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x1933 Status : Warning Description : Slot %1 Smart Array - Consecutive power loss during I/O transactions on degraded write-back volumes. This might have resulted in data integrity issues. | 【警告】フラッシュバックアップユニットが劣化または故障しています。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000931E | 異常 | 37662 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000931E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x1E Status : Critical Description : %1 Smart Array - Drive status changed. Status is : %2 | 【異常】ストレージドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 37662 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000931E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x1E Status : Critical Description : %1 Storage - Drive at %2 status changed to %3 (AMS) | 【異常】ストレージドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000932C | 異常 | 37676 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | C000932C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x2C Status : Critical Description : %1 Smart Array - Spare status is changed to %2 | 【異常】ストレージスペアドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318AC3 | 異常 | 35523 | Server Recovery | Memory Error | ESMCommonService | C0318AC3 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31C3 Status : Critical Description : Intel Optane PMem for HPE Error - Processor %1 DIMM %2 (SN: %3) - The HPE Persistent Memory Module reported a failure on the current boot (Current Boot Status Register: 0x%4). | 【異常】HPE Persistent Memoryの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80318AC7 | 警告 | 35527 | Server Recovery | NIC Error | ESMCommonService | 80318AC7 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31C7 Status : Warning Description : Smart NIC Timeout Error (Slot %1) | 【警告】ネットワークカードの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 警告 | 35527 | Server Recovery | NIC Error | ESMCommonService | 80318AC7 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31C7 Status : Warning Description : SmartIO Timeout Error (Slot %1, Error Code %2). Device did not report initialization completion in time. Some functionality may not be available. | 【警告】ネットワークカードの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318ACB | 異常 | 35531 | Server Recovery | PCIe Event | ESMCommonService | C0318ACB | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31CB Status : Critical Description : PCIe Enhanced Downstream Port Containment (EDPC) Event detected on Slot %1. EDPC Status: 0x%2. | 【異常】PCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008306 | 異常 | 33542 | Memory | Innovation Engine | ESMCommonService | C0008306 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x06 Status : Critical Description : Innovation Engine not responding to MCTP Requests, please AC Cycle the server to recover IE. | 【異常】イノベーションエンジンのエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000BD01 | 異常 | 48385 | Notify | Server Critical Fault | ESMCommonService | C000BD01 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x3D Event Code : 0x01 Status : Critical Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) | 【異常】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000BD02 | 異常 | 48386 | Notify | Server Critical Fault | ESMCommonService | C000BD02 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x3D Event Code : 0x02 Status : Critical Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) | 【異常】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000BD03 | 異常 | 48387 | Notify | Server Critical Fault | ESMCommonService | C000BD03 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x3D Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Server Critical Fault (Service Information: %1) | 【異常】装置が異常な状態です。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008242 | 異常 | 33346 | Fan | Liquid Cooling Module | ESMCommonService | C0008242 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x42 Status : Critical Description : Liquid Cooling Module Missing(%1, Location %2) | 【異常】水冷モジュールの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008301 | 警告 | 33537 | Memory | Correctable Memory Error | ESMCommonService | 80008301 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x01 Status : Warning Description : Correctable Memory Error was detected (Processor %1) | 【警告】メモリの修復可能エラーが多発しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008302 | 異常 | 33538 | Memory | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0008302 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x02 Status : Critical Description : An uncorrectable memory error was detected (Processor: %1, MCU: %2, DIMM: %3, Error Status: %4, Error Address Low: %5, Error Address High: %6, Overflow: %7) | 【異常】修復不可能なメモリエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008303 | 異常 | 33539 | Memory | DIMM Temperature | ESMCommonService | C0008303 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : Processor %1 DIMM %2 Channel %3 is HOT (Temp %4C) | 【異常】メモリの温度異常を検出しました。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008304 | 異常 | 33540 | Memory | DIMM Temperature | ESMCommonService | C0008304 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x04 Status : Critical Description : Processor %1 DIMM VRD %2 is HOT (Temp %3C) | 【異常】メモリの温度異常を検出しました。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008305 | 異常 | 33541 | Memory | DIMM Failure | ESMCommonService | C0008305 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x05 Status : Critical Description : Processor %1 DIMM VRD %2 Fault/Warning Detected. | 【異常】メモリの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008307 | 異常 | 33543 | Memory | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0008307 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x07 Status : Critical Description : An uncorrectable memory error was detected (Processor: %1, Error Component: %2, MCU: %3, Error Status: %4, Error Address Low: %5, Error Address High: %6, Overflow: %7) | 【異常】修復不可能なメモリエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008308 | 異常 | 33544 | Memory | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C0008308 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x08 Status : Critical Description : SCP reports DIMM Initialization Error - %1 | 【異常】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 33544 | Memory | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C0008308 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x08 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - %1 | 【異常】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
40008309 | 情報 | 33545 | Memory | DIMM Failure | ESMCommonService | 40008309 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x09 Status : OK Description : SCP reports DIMM %1 Failure (Slot%2 of MCU%3 - DIMM %4) | 【情報】メモリの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 正常 | 33545 | Memory | DIMM Failure | ESMCommonService | 40008309 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x09 Status : OK Description : DIMM %1 %2 Failure. | 【情報】メモリの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008309 | 異常 | 33545 | Memory | DIMM Failure | ESMCommonService | C0008309 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x09 Status : Critical Description : SCP reports DIMM %1 Failure (Slot%2 of MCU%3 - DIMM %4) | 【異常】メモリの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 33545 | Memory | DIMM Failure | ESMCommonService | C0008309 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x09 Status : Critical Description : DIMM %1 %2 Failure. | 【異常】メモリの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008508 | 異常 | 34056 | CPU | Processor Error | ESMCommonService | C0008508 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x08 Status : Critical Description : Processor %1 encountered Fault or Unrecoverable Error while booting (before SCP boot) - Restart Initiated | 【異常】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 34056 | CPU | Processor Error | ESMCommonService | C0008508 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x08 Status : Critical Description : Processor %1 encountered Fault or Unrecoverable Error during early boot - Restart Initiated. | 【異常】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008509 | 警告 | 34057 | CPU | Correctable Error | ESMCommonService | 80008509 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x09 Status : Warning Description : Correctable Error was detected on Processor %1 | 【警告】プロセッサでコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000850A | 異常 | 34058 | CPU | Processor Error | ESMCommonService | C000850A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x0A Status : Critical Description : Processor %1 encountered a Critical Stop due to OS Crash or CPU Hang | 【異常】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000850B | 異常 | 34059 | CPU | Processor Error | ESMCommonService | C000850B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x0B Status : Critical Description : %1 Firmware RAS Internal Error Encountered | 【異常】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000850C | 異常 | 34060 | CPU | Processor Error | ESMCommonService | C000850C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x0C Status : Critical Description : Boot errors encountered hence system cannot boot | 【異常】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000850D | 異常 | 34061 | CPU | Processor Error | ESMCommonService | C000850D | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x0D Status : Critical Description : SoC %1 VRD Fault/Warning detected. | 【異常】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000850E | 異常 | 34062 | CPU | Processor Temperature | ESMCommonService | C000850E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x0E Status : Critical Description : SoC %1 VRD is HOT (Temp %2C) | 【異常】プロセッサの温度異常を検出しました。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000850F | 異常 | 34063 | CPU | Processor Error | ESMCommonService | C000850F | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x0F Status : Critical Description : Processor %1 Core VRD %2 Fault/Warning Detected. | 【異常】プロセッサでエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008510 | 異常 | 34064 | CPU | Processor Temperature | ESMCommonService | C0008510 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x10 Status : Critical Description : Processor %1 Core VRD %2 is HOT (Temp %3C) | 【異常】プロセッサの温度異常を検出しました。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008511 | 異常 | 34065 | CPU | Uncorrectable Processor Error | ESMCommonService | C0008511 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x11 Status : Critical Description : Uncorrectable Processor Error was detected (Processor: %1, Error Component: %2, Cluster Processor Module: %3, Error Status: %4, Error Address Low: %5, Error Address High: %6, Overflow: %7) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008807 | 異常 | 34823 | Bus | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0008807 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x07 Status : Critical Description : PCI Express Uncorrectable Error Detected (Processor: %1, Segment: %2, Bus: %3, Device: %4, Function: %5, AER Uncorrectable Error Status: %6, Overflow: %7, Slot ID: %8, Slot: %9) | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008808 | 異常 | 34824 | Bus | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0008808 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x08 Status : Critical Description : PCI Express Uncorrectable Error Detected on Root Port (Processor: %1, Segment: %2, AER Uncorrectable Error Status: %3, Overflow: %4, Bus: %5, Device: %6, Function: %7) | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318AD1 | 異常 | 35537 | Server Recovery | Memory Failure | ESMCommonService | C0318AD1 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31D1 Status : Critical Description : High Bandwidth Memory (HBM) Failure - Uncorrectable Memory Error (Processor %1) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80318AD2 | 警告 | 35538 | Server Recovery | Memory Failure | ESMCommonService | 80318AD2 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31D2 Status : Warning Description : High Bandwidth Memory (HBM) Failure - Correctable Memory Error Exceeded Threshold (Processor %1). | 【警告】プロセッサでコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000940E | 異常 | 37902 | System Error | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C000940E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x0E Status : Critical Description : An uncorrectable error was detected (Processor: %1, Error Component: %2, Error Status: %3, Error Address Low: %4, Error Address High: %5, Overflow: %6) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000940F | 異常 | 37903 | System Error | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C000940F | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x0F Status : Critical Description : An uncorrectable error was detected (Processor: %1, Error Component: 2P ALI, Link: %2, Error Status: %3, Error Address Low: %4, Error Address High: %5, Overflow: %6) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009410 | 異常 | 37904 | System Error | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0009410 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x10 Status : Critical Description : An uncorrectable error was detected (Processor: %1, Error Component: %2, Root complex: %3, Error Status: %4, Error Address Low: %5, Error Address High: %6, Overflow: %7) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009411 | 異常 | 37905 | System Error | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0009411 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x11 Status : Critical Description : An uncorrectable error was detected (Processor: %1, Error Component: 2P CCIX, Link: %2, Overflow: %3) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009412 | 異常 | 37906 | System Error | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0009412 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x12 Status : Critical Description : An uncorrectable error was detected (Processor: %1, Error Component: PCIe HB RASDP, Root complex: %2, UE Location Register: %3, UE Report Register: %4, UE Address: %5, Overflow: %6) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0009413 | 異常 | 37907 | System Error | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0009413 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x13 Status : Critical Description : An uncorrectable error was detected (Processor: %1, Error Component: %2, Error Sub-component: %3, Overflow: %4) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
4054B243 | 情報 | 45635 | Server Recovery | Memory Initialization Failure | ESMCommonService | 4054B243 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x5443 Status : OK Description : High Bandwidth Memory Initialization Failure - Processor %1. The High Bandwidth Memory processor encountered a failure during initialization. | 【情報】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80009316 | 警告 | 37654 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | 80009316 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x16 Status : Warning Description : %1 Storage - Drive at Port %2 Box %3 Bay %4 status changed to predictive failure | 【警告】物理ドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
4031B2D1 | 情報 | 45777 | Server Recovery | PCIe Retraining Event | ESMCommonService | 4031B2D1 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x31D1 Status : OK Description : PCIe Retraining Error (Slot %1). Device was not accessible. Some functionality may not be available. | 【情報】PCIeデバイスの異常を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008512 | 警告 | 34066 | CPU | CPU Throttling | ESMCommonService | 80008512 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x12 Status : Warning Description : CPU throttling detected. CPU may be operating at reduced performance. | 【警告】プロセッサでスロットリングを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318AD5 | 異常 | 35541 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C0318AD5 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31D5 Status : Critical Description : High Bandwidth Memory (HBM) Uncorrectable Memory Error Threshold Exceeded (Processor %1, Stack %2). Memory modules on the same HBM stack are mapped out and are currently not available. The HBM stack map out may result in non-optimal memory performance or other unexpected behavior. | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318AD6 | 異常 | 35542 | Server Recovery | DIMM Initialization Error | ESMCommonService | C0318AD6 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31D6 Status : Critical Description : DIMM Initialization Error - All memory channels are mapped out due to memory errors except for one to allow the system to boot. Additional errors may be present on the remaining DIMMs. System is booting in a degraded state. | 【異常】DIMMの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C054B24F | 異常 | 45647 | Server Recovery | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C054B24F | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x544F Status : Critical Description : Uncorrectable Memory Error Threshold Exceeded (%1 %2, DIMM %3). The DIMMs on the same memory channel are mapped out and are currently not available. | 【異常】修復不可能なメモリエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡 してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C054B251 | 異常 | 45649 | Server Recovery | DIMM Power Fault | ESMCommonService | C054B251 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x5451 Status : Critical Description : DIMM Power Fault Detected - Processor %1 DIMM %2. %3 (Major Code:%4, Minor Code:%5). | 【異常】メモリの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000B903 | 異常 | 47363 | Notify | Invalid Firmware | ESMCommonService | C000B903 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x39 Event Code : 0x03 Status : Critical Description : %1 detected invalid %2 firmware. | 【異常】ファームウエアの異常を検出しました。自動復旧が有効の場合は自動的に復旧します。自動復旧が無効の場合または失敗した場合は手動で復旧させる必要があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008516 | 警告 | 34070 | CPU | CPU Throttling | ESMCommonService | 80008516 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x16 Status : Warning Description : CPU throttling detected. CPU may be operating at reduced performance. | 【警告】プロセッサでスロットリングを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8000880A | 警告 | 34826 | Bus | Uncorrectable Error | ESMCommonService | 8000880A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x0A Status : Warning Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. OCP Slot %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). Uncorrectable Error Status: 0x%6 | 【警告】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000880A | 異常 | 34826 | Bus | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C000880A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x0A Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. OCP Slot %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). Uncorrectable Error Status: 0x%6 | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8000880B | 警告 | 34827 | Bus | Uncorrectable Error | ESMCommonService | 8000880B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x0B Status : Warning Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. OCP Slot %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). | 【警告】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000880B | 異常 | 34827 | Bus | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C000880B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x0B Status : Critical Description : Uncorrectable PCI Express Error Detected. OCP Slot %1 (Segment 0x%2, Bus 0x%3, Device 0x%4, Function 0x%5). | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008B94 | 警告 | 35732 | Power Supply | Over Temperature Warning | ESMCommonService | 80008B94 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x94 Status : Warning Description : Over Temperature Warning occurred for Power Supply %1 | 【警告】電源の温度がこれ以上上がると運用に支障をきたします。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B95 | 異常 | 35733 | Power Supply | Over Temperature Fault | ESMCommonService | C0008B95 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x95 Status : Critical Description : Over Temperature Fault occurred for Power Supply %1 | 【異常】電源がこの温度での運用は危険です。吸排気口が塞がっていないか、空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0019431 | 異常 | 37937 | System Error | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0019431 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x131 Status : Critical Description : The server %1 error occurred with failure status %2 . | 【異常】サーバでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8000A00A | 警告 | 40970 | Notify | BIOS Event | ESMCommonService | 8000A00A | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x20 Event Code : 0x0A Status : Warning Description : Detected version mismatch between HPM BIOS and CONFIG firmware. | 【警告】BIOSの自動復旧が正常に完了できませんでした。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8000A00C | 警告 | 40972 | Notify | BIOS Event | ESMCommonService | 8000A00C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x20 Event Code : 0x0C Status : Warning Description : S3M boot failed. | 【警告】BIOSの自動復旧が正常に完了できませんでした。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C00023A1 | 異常 | 9121 | Server Recovery | iLO接続失敗 | ESMCommonService | C00023A1 | NEC iLOへの接続を確立できませんでした。 OSの再起動を実施してください。 | 【異常】OSの再起動を実施してください。上記対処方法で改善しない場合は、障害情報採取ツールで障害情報を採取し、システム管理者に連絡してください。 | NONE | ON | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C00023A2 | 異常 | 9122 | Server Recovery | iLOアカウント情報未登録 | ESMCommonService | C00023A2 | iLOアカウント情報が登録されていません。NEC iLOアカウント登録ツールを使用してアカウントを設定してください。 | 【異常】アカウント登録に問題がなければ、障害情報採取ツールで障害情報を採取し、システム管理者に連絡してください。 | NONE | ON | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008289 | 異常 | 33417 | LiquidLeak | Liquid Cooling Leakage | ESMCommonService | C0008289 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x89 Status : Critical Description : Liquid cooling leakage detected (%1, Location %2) | 【異常】水冷部品の液漏れを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000830B | 異常 | 33547 | Memory | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C000830B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x0B Status : Critical Description : An Uncorrectable Memory error was detected (Address: 0x%1%2, Module: 0x%3, Bank: 0x%4, Error type: %5) | 【異常】修復不可能なメモリエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 33547 | Memory | Uncorrectable Memory Error | ESMCommonService | C000830B | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x03 Event Code : 0x0B Status : Critical Description : An Uncorrectable Memory error was detected (Address: 0x%1%2, Module: 0x%3, Bank: 0x%4, Error type: %5%6) | 【異常】修復不可能なメモリエラーが発生しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008519 | 異常 | 34073 | CPU | Uncorrectable Processor Error | ESMCommonService | C0008519 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x19 Status : Critical Description : An Uncorrectable Processor Error was detected (Processor: %1, Error Type: %2, Error count: %3) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 34073 | CPU | Uncorrectable Processor Error | ESMCommonService | C0008519 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x05 Event Code : 0x19 Status : Critical Description : An Uncorrectable Processor Error was detected (Processor: %1, Error Type: %2, Error count: %3%4) | 【異常】プロセッサでアンコレクタブルエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し、保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C000880C | 異常 | 34828 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C000880C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x0C Status : Critical Description : An Uncorrectable PCI Express Error Detected on Port type: %1 (Segment: 0x%2, Bus: %3, Device: %4, Function: %5) %6 | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
| 異常 | 34828 | Bus | Uncorrectable PCI Express Error | ESMCommonService | C000880C | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x08 Event Code : 0x0C Status : Critical Description : An Uncorrectable PCI Express Error Detected on Port type: %1 (Segment: 0x%2, Bus: %3, Device: %4, Function: %5%7) %6 | 【異常】修復不可能なPCI Expressエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318AEA | 異常 | 35562 | Server Recovery | PCIe Error Disconnect Recover | ESMCommonService | C0318AEA | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31EA Status : Critical Description : PCIe Error Disconnect Recover (EDR) failed on Slot %1. | 【異常】PCIエラーのリカバリに失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0318AEB | 異常 | 35563 | Server Recovery | PCIe Error Disconnect Recover | ESMCommonService | C0318AEB | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31EB Status : Critical Description : PCIe Error Disconnect Recover (EDR) failed on NVMe Box %1 Bay %2. | 【異常】PCIエラーのリカバリに失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80318AEC | 警告 | 35564 | Server Recovery | DIMM Failure | ESMCommonService | 80318AEC | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0A Event Code : 0x31EC Status : Warning Description : The serial number for the DIMM in Slot %1, Processor %2 is 00000000. | 【警告】メモリの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0019432 | 異常 | 37938 | System Error | Uncorrectable Error | ESMCommonService | C0019432 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x14 Event Code : 0x132 Status : Critical Description : An Uncorrectable, %1 %2 Error Detected%3. | 【異常】修復不可能なエラーを検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
4054B25D | 情報 | 45661 | Server Recovery | NVMe Drive Event | ESMCommonService | 4054B25D | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x545D Status : OK Description : NVMe Box %1 Bay %2 failed to train at Gen %3 speed and x%4 width. | 【情報】NVMeドライブの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8054B25D | 警告 | 45661 | Server Recovery | NVMe Drive Event | ESMCommonService | 8054B25D | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x545D Status : Warning Description : NVMe Box %1 Bay %2 failed to train at Gen %3 speed and x%4 width. | 【警告】NVMeドライブの初期化に失敗しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C054B25E | 異常 | 45662 | Server Recovery | Real Time Clock Power Failure | ESMCommonService | C054B25E | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x32 Event Code : 0x545E Status : Critical Description : Real Time Clock power failure detected. | 【異常】リアルタイムクロックの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
800023A3 | 警告 | 9123 | Server Recovery | NEC iLOアクセス失敗 | ESMCommonService | 800023A3 | NEC iLO - ホスト間の経路上で異常が発生しました。 %1 | 【警告】サーバーの監視が停止している可能性があります。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | ON | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
400023A4 | 情報 | 9124 | Server Recovery | NEC iLOアクセス回復 | ESMCommonService | 400023A4 | NEC iLO - ホスト間の経路上の異常発生から回復しました。 |  | NONE | ON | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
800023AA | 警告 | 9130 | Server Recovery | RAID通報サービス応答不能 | ESMCommonService | 800023AA | RAID通報サービス(raidsrv)が応答していません。 %1 | 【警告】RAID通報サービス(raidsrv)を再起動してください。 | NONE | ON | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
4000B311 | 情報 | 45841 | Storage Device | Drive Status | ESMCommonService | 4000B311 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x11 Status : OK Description : Drive at %1 is %2 | 【情報】物理ドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
8000B311 | 警告 | 45841 | Storage Device | Drive Status | ESMCommonService | 8000B311 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x33 Event Code : 0x11 Status : Warning Description : Drive at %1 is %2 | 【警告】物理ドライブの故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008B98 | 異常 | 35736 | Power Supply | Battery Status Changed | ESMCommonService | C0008B98 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x0B Event Code : 0x98 Status : Critical Description : The battery located in %1 has changed to %2 | 【異常】Battery の故障を検出しました。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取し保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80009355 | 警告 | 37717 | Storage Device | Disk Drive Status Changed | ESMCommonService | 80009355 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x13 Event Code : 0x55 Status : Warning Description : The drive located at %1 has a predicted media life left of %2 percent and is below the specified threshold of %3 percent. | 【警告】SSD の寿命変化を検出しました。対処が必要かIMLを確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008294 | 警告 | 33428 | Temperature | Low Temperature Warning | ESMCommonService | 80008294 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x94 Status : Warning Description : Low caution threshold reached (Temperature Sensor %1 (%2), Threshold %3 C, Temperature %4 C) | 【警告】これ以上温度が下がると運用に支障をきたします。周辺温度や空調が動作しているか確認してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
80008296 | 警告 | 33430 | Temperature | Low Temperature Error | ESMCommonService | 80008296 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x96 Status : Warning Description : Low critical threshold reached (Temperature Sensor %1 (%2), Threshold %3 C, Temperature %4 C) | 【警告】この温度での運用は危険です。周辺温度や空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
C0008296 | 異常 | 33430 | Temperature | Low Temperature Error | ESMCommonService | C0008296 | Date : YYYY-MM-DD hh:mm:ss Event Class : 0x02 Event Code : 0x96 Status : Critical Description : Low critical threshold reached (Temperature Sensor %1 (%2), Threshold %3 C, Temperature %4 C) | 【異常】この温度での運用は危険です。周辺温度や空調が動作しているか確認してください。障害情報採取ツールの起動が可能な場合、障害情報を採取してください。保守員に連絡してください。 | NONE | OFF | OFF | ON(3) | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ソース名<SRC:>: ESMSYSTEMMANAGEMENTSERVICE (iLO対応機種)
ハードウェアログ監視サービスで何らかのエラーが発生したときに、登録するメッセージです。
イベントID <ID:> (16進数) | エラー 種別 | イベントID | タイプ | トラップ名 | キーワード1 | キーワード2 | メッセージ | 対処 | 通報後の アクション | マネージャ通報(SNMP) | マネージャ通報(CIM-Indication) | エクスプレス通報 (Level) | SNMP Trap OID (Enterprise ID.Specific ID) | バージョン
[14 empty] | 2.3.12-0 | 2.3.11-0 | 2.3.10-0 | 2.3.9-0 | 2.3.8-0 | 2.3.7-0 | 2.3.6-1 | 2.3.6-0 | 2.3.5-0 | 2.3.4-0 | 2.3.3-0 | 2.3.2-0 | 2.3.1-0 ～2.3.0-0 | 2.2.7-0 | 2.2.5-0 ～2.2.6-0 | 2.2.4-0 | 2.2.3-0 | 2.2.2-0 | 2.2.0-0 | 2.1.3-0 | 2.1.2-0 ～2.1.1-0 | 2.1.0-0 | 2.0.9-0 | 2.0.8-0 | 2.0.7-0 | 2.0.6-0 | 2.0.5-0 | 2.0.3-0 ～2.0.4-0 | 2.0.1-0 ～2.0.2-1 | 2.0.0-0 | 1.3.0-0 ～1.3.1-0 | 1.1.3-0 | 1.1.0-0 ～1.1.2-0 | 1.0.0-0
C000238D | 異常 | 9101 | AM | ESMsmsrv Inner Error | ESMSystemManagementService | C000238D | System Management Service 内でエラーが発生しました。 次の理由によりサービスを開始できません。 %1 |  | NONE | OFF | OFF | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
ソフトウェア監視のSyslogイベント一覧
Esmpro-Cmnsrvパッケージがインストールされているとイベントは登録され、通報対象となります。
ソース名<SRC:>: ESMCPUPERF
CPU負荷率が「異常」「警告」「情報(正常)」に遷移したときに登録するメッセージです。マネージャ通報(SNMP)の既定値は「OFF」です。
イベントID <ID:> (16進数) | エラー 種別 | イベントID | タイプ | トラップ名 | キーワード1 | キーワード2 | メッセージ | 対処 | 通報後の アクション | マネージャ通報(SNMP) | マネージャ通報(CIM-Indication) | エクスプレス通報 (Level) | SNMP Trap OID (Enterprise ID.Specific ID) | バージョン
[14 empty] | 2.3.12-0 | 2.3.11-0 | 2.3.10-0 | 2.3.9-0 | 2.3.8-0 | 2.3.7-0 | 2.3.6-1 | 2.3.6-0 | 2.3.5-0 | 2.3.4-0 | 2.3.3-0 | 2.3.2-0 | 2.3.1-0 ～2.3.0-0 | 2.2.7-0 | 2.2.5-0 ～2.2.6-0 | 2.2.4-0 | 2.2.3-0 | 2.2.2-0 | 2.2.0-0 | 2.1.3-0 | 2.1.2-0 ～2.1.1-0 | 2.1.0-0 | 2.0.9-0 | 2.0.8-0 | 2.0.7-0 | 2.0.6-0 | 2.0.5-0 | 2.0.3-0 ～2.0.4-0 | 2.0.1-0 ～2.0.2-1 | 2.0.0-0 | 1.3.0-0 ～1.3.1-0 | 1.1.3-0 | 1.1.0-0 ～1.1.2-0 | 1.0.0-0
C0000064 | 異常 | 100 | CPU | システムCPU異常高負荷 | ESMCpuPerf | C0000064 | CPU全体の負荷率が異常のしきい値を超えました。 | 【異常】CPUを占有しているプロセスを特定し原因を取り除いてください。 | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000065 | 警告 | 101 | CPU | システムCPU異常高負荷回復 | ESMCpuPerf | 80000065 | CPU全体の負荷率が異常状態から回復しました。 |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000066 | 警告 | 102 | CPU | システムCPU高負荷 | ESMCpuPerf | 80000066 | CPU全体の負荷率が警告のしきい値を超えました。 |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000067 | 情報 | 103 | CPU | システムCPU高負荷回復 | ESMCpuPerf | 40000067 | CPU全体の負荷率が警告状態から回復しました。 |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000068 | 異常 | 104 | CPU | システムCPU異常高負荷 | ESMCpuPerf | C0000068 | CPU%1 の負荷率が異常のしきい値を超えました。 | 【異常】CPUを占有しているプロセスを特定し原因を取り除いてください。 | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000069 | 警告 | 105 | CPU | システムCPU異常高負荷回復 | ESMCpuPerf | 80000069 | CPU%1 の負荷率が異常状態から回復しました。 |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000006A | 警告 | 106 | CPU | システムCPU高負荷 | ESMCpuPerf | 8000006A | CPU%1 の負荷率が警告のしきい値を超えました。 |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4000006B | 情報 | 107 | CPU | システムCPU高負荷回復 | ESMCpuPerf | 4000006B | CPU%1 の負荷率が警告状態から回復しました。 |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ソース名<SRC:>: ESMMEMORYUSAGE
メモリ使用量が「異常」「警告」「情報(正常)」に遷移したときに登録するメッセージです。マネージャ通報(SNMP)の既定値は「OFF」です。
イベントID <ID:> (16進数) | エラー 種別 | イベントID | タイプ | トラップ名 | キーワード1 | キーワード2 | メッセージ | 対処 | 通報後の アクション | マネージャ通報(SNMP) | マネージャ通報(CIM-Indication) | エクスプレス通報 (Level) | SNMP Trap OID (Enterprise ID.Specific ID) | バージョン
[14 empty] | 2.3.12-0 | 2.3.11-0 | 2.3.10-0 | 2.3.9-0 | 2.3.8-0 | 2.3.7-0 | 2.3.6-1 | 2.3.6-0 | 2.3.5-0 | 2.3.4-0 | 2.3.3-0 | 2.3.2-0 | 2.3.1-0 ～2.3.0-0 | 2.2.7-0 | 2.2.5-0 ～2.2.6-0 | 2.2.4-0 | 2.2.3-0 | 2.2.2-0 | 2.2.0-0 | 2.1.3-0 | 2.1.2-0 ～2.1.1-0 | 2.1.0-0 | 2.0.9-0 | 2.0.8-0 | 2.0.7-0 | 2.0.6-0 | 2.0.5-0 | 2.0.3-0 ～2.0.4-0 | 2.0.1-0 ～2.0.2-1 | 2.0.0-0 | 1.3.0-0 ～1.3.1-0 | 1.1.3-0 | 1.1.0-0 ～1.1.2-0 | 1.0.0-0
C0000064 | 異常 | 100 | Memory | 物理メモリ使用量異常 | ESMMemoryUsage | C0000064 | 物理メモリの使用量が異常のしきい値を超えました。 異常しきい値 %1KB 現在値 %2KB | 【異常】topコマンドなどで物理メモリを占有しているプロセスを特定し原因を取り除いてください。 | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000065 | 警告 | 101 | Memory | 物理メモリ使用量異常回復 | ESMMemoryUsage | 80000065 | 物理メモリの使用量が異常状態から回復しました。 異常開放しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000066 | 警告 | 102 | Memory | 物理メモリ使用量警告 | ESMMemoryUsage | 80000066 | 物理メモリの使用量が警告のしきい値を超えました。 警告しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
40000067 | 情報 | 103 | Memory | 物理メモリ使用量警告回復 | ESMMemoryUsage | 40000067 | 物理メモリ使用量が正常な値に戻りました。 警告開放しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C0000068 | 異常 | 104 | Memory | 仮想メモリ使用量異常 | ESMMemoryUsage | C0000068 | 仮想メモリの使用量が異常のしきい値を超えました。 異常しきい値 %1KB 現在値 %2KB | 【異常】topコマンドなどで仮想メモリを占有しているプロセスを特定し原因を取り除いてください。 | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
80000069 | 警告 | 105 | Memory | 仮想メモリ使用量異常回復 | ESMMemoryUsage | 80000069 | 仮想メモリの使用量が異常状態から回復しました。 異常開放しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000006A | 警告 | 106 | Memory | 仮想メモリ使用量警告 | ESMMemoryUsage | 8000006A | 仮想メモリの使用量が警告のしきい値を超えました。 警告しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4000006B | 情報 | 107 | Memory | 仮想メモリ使用量警告回復 | ESMMemoryUsage | 4000006B | 仮想メモリ使用量が正常な値に戻りました。 警告開放しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
C000006C | 異常 | 108 | Memory | ページファイル使用量異常 | ESMMemoryUsage | C000006C | ページファイルの使用量が異常のしきい値を超えました。 異常しきい値 %1KB 現在値 %2KB | 【異常】topコマンドなどでページファイルを占有しているプロセスを特定し原因を取り除いてください。 | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000006D | 警告 | 109 | Memory | ページファイル使用量異常回復 | ESMMemoryUsage | 8000006D | ページファイルの使用量が異常状態から回復しました。 異常開放しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8000006E | 警告 | 110 | Memory | ページファイル使用量警告 | ESMMemoryUsage | 8000006E | ページファイルの使用量が警告のしきい値を超えました。 警告しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4000006F | 情報 | 111 | Memory | ページファイル使用量警告回復 | ESMMemoryUsage | 4000006F | ページファイル使用量が正常な値に戻りました。 警告開放しきい値 %1KB 現在値 %2KB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ソース名<SRC:>: ESMFSSERVICE
ファイルシステムの空き容量が「異常」「警告」「情報(正常)」に遷移したときに登録するメッセージです。マネージャ通報(SNMP)の既定値は「OFF」です。
イベントID <ID:> (16進数) | エラー 種別 | イベントID | タイプ | トラップ名 | キーワード1 | キーワード2 | メッセージ | 対処 | 通報後の アクション | マネージャ通報(SNMP) | マネージャ通報(CIM-Indication) | エクスプレス通報 (Level) | SNMP Trap OID (Enterprise ID.Specific ID) | バージョン
[14 empty] | 2.3.12-0 | 2.3.11-0 | 2.3.10-0 | 2.3.9-0 | 2.3.8-0 | 2.3.7-0 | 2.3.6-1 | 2.3.6-0 | 2.3.5-0 | 2.3.4-0 | 2.3.3-0 | 2.3.2-0 | 2.3.1-0 ～2.3.0-0 | 2.2.7-0 | 2.2.5-0 ～2.2.6-0 | 2.2.4-0 | 2.2.3-0 | 2.2.2-0 | 2.2.0-0 | 2.1.3-0 | 2.1.2-0 ～2.1.1-0 | 2.1.0-0 | 2.0.9-0 | 2.0.8-0 | 2.0.7-0 | 2.0.6-0 | 2.0.5-0 | 2.0.3-0 ～2.0.4-0 | 2.0.1-0 ～2.0.2-1 | 2.0.0-0 | 1.3.0-0 ～1.3.1-0 | 1.1.3-0 | 1.1.0-0 ～1.1.2-0 | 1.0.0-0
C00403E8 | 異常 | 1000 | File System | ファイルシステム空き容量:異常 | ESMFSService | C00403E8 | ファイルシステムの空き容量が"異常"レベルのしきい値よりも少なくなりました。 ファイルシステム : %1 (%2) 空き容量/全容量 : %3 / %4 MB しきい値(異常) : %5 MB | 【異常】不要なファイルなどを削除するか、別のファイルシステムにファイルを移動するなどの手段により、空き容量を確保してください。ファイルシステムの空き容量監視のしきい値が適切でない場合は、しきい値をご利用のシステムに最適な値に変更してください。 | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
800403E9 | 警告 | 1001 | File System | ファイルシステム空き容量:警告 | ESMFSService | 800403E9 | ファイルシステムの空き容量が"警告"レベルのしきい値よりも少なくなりました。 ファイルシステム : %1 (%2) 空き容量/全容量 : %3 / %4 MB しきい値(警告) : %5 MB | 【警告】不要なファイルなどを削除するか、別のファイルシステムにファイルを移動するなどの手段により、空き容量を確保してください。ファイルシステムの空き容量監視のしきい値が適切でない場合は、しきい値をご利用のシステムに最適な値に変更してください。 | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400403EA | 情報 | 1002 | File System | ファイルシステム空き容量:正常 | ESMFSService | 400403EA | ファイルシステムの空き容量が"正常"レベルに戻りました。 ファイルシステム : %1 (%2) 空き容量/全容量 : %3 / %4 MB |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
400407D0 | 情報 | 2000 | File System | ファイルシステム構成変更 | ESMFSService | 400407D0 | ファイルシステムの構成が変わりました。 |  | NONE | OFF | ON | OFF | .1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4.18.3.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○

## 改版履歴
改版履歴
改版日 | 改版内容
2026-09-02 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.12-0」対象イベントの列を追加。
2026-06-08 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.11-0」対象イベントの列を追加。
2026-03-31 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.10-0 ～」対象イベントの列を追加。 「2.3.8-0」対象イベントの列を「2.3.8-0 ～ 2.3.9-0」対象イベントの列に修正。
2025-11-04 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.8-0」対象イベントの列を追加。
2025-06-26 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.7-0」対象イベントの列を追加。
2025-04-28 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.6-1」対象イベントの列を追加。
2025-03-06 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.6-0」対象イベントの列を追加。
2025-01-24 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.5-0」対象イベントの列を追加。
2024-08-30 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.4-0」対象イベントの列を追加。
2024-04-26 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.3-0」対象イベントの列を追加。
2024-03-08 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.2-0」対象イベントの列を追加。
2023-09-19 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.1-0」対象イベントの列を追加。
2023-06-26 | ESMPRO/ServerAgentServiceバージョン「2.3.0-0」対象イベントの列を追加。